## MAR
Projekt výstavby zkušební laboratoře je rozdělen na 4 etapy: Etapa č. 1 - Stavební úpravy prostorů a vybudování hlavního elektrického rozvaděče s jistícími prvky Etapa č. 2 - Dodávka vzduchotechnických jednotek a zvlhčovačů bez elektrického zapojení a řízení Etapa č. 3 - Dodávka klimatických komor, chladících zařízení a technologie převážně bez elektrického zapojení a řízení. Etapa č. 4 - Dodávka měření a regulace je předmětem této veřejné zakázky. Dodavatel dodá elektrické zapojení a komunikaci s elektrickými prvky v rámci zmíněných všech čtyř etap. | [21 empty] | Etapa č. 2
Níže jsou rozděleny prvky měření a regulace dále jen MAR do logických skupin (rozvaděčů) dle učelu nebo dle vzdálenosti ke koncovému prvků. Dodavatel může rozvaděče rozdělit na více rozvaděčů nebo naopak rozvaděče slučovat, případně umístnění jednotlivé prvky z důvodů efektivnějšího, bezpečnějšího technického řešení. Dodavatel změny konzultuje se zadavatelem před realizací. | [21 empty] | Etapa č. 3
Obchodním názvem jsou pouze specifikován typy přístrojů v rámci etap č. 1 až 3. Předmětem dodávky etapy č. 4 jsou specifikované přístroje v buňkách označených zelenou barvou. Detailní položkový výpis materiálu jednotlivých rozvaděčů není níže specifikách!!! | [21 empty] | Etapa č. 4
Do žlutého pole vyplnit dodávaný typ přístoje.
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
1. | MAR18_ENERGIE | Měření elektrické energie | [6 empty] | Kom.protokol | Karta AO |  | Karta AI |  | Karta DO |  | Karta DI |  |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon celku/proud | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
2020-01-01 | MAR18_ENERGIE_ZDROJ | Stabilizovaný zdroj napětí - detailně specifikován v navazující dokumentaci. |  | 1 | Etapa č. 4 |  | 400V/AC | viz. 12 | [12 empty] | není vyžadováno řízení
2020-02-01 | MAR18_ENERGIE_ANALYZATOR_1 MAR18_ENERGIE_ANALYZATOR_2 MAR18_ENERGIE_ANALYZATOR_3 | Analyzátor elektrické energie- detailně specifikován v navazující dokumentaci. |  | 3 | Etapa č. 4 |  | 400V/AC | v rozvaděči | 3x RS232, Ethernet | DI: 3; typ: rele |  |  |  | čtení dat z přístroje, spínání stykače před analyzátorem
2020-03-01 | MAR18_ENERGIE_ELEKTROMER_1 MAR18_ENERGIE_ELEKTROMER_2 MAR18_ENERGIE_ELEKTROMER_3 MAR18_ENERGIE_ELEKTROMER_4 | Elektroměr - detailně specifikován v navazující dokumentaci. |  | 4 | Etapa č. 4 |  | 400V/AC | v rozvaděči | 4x RS232, Ethernet | DI: 4; typ: rele |  |  |  | čtení dat z přístroje, spínání stykače za elektroměrem
2020-04-01 | MAR18_ENERGIE_1_A MAR18_ENERGIE_3_A | Zásuvková skříň měřená, zásuvky 2x 230V-16A, 1x 400V -16A, 1x 400V-32A, 1x400V-63A, jištění typ C, proudový chánič | - | 2 | Etapa č. 4 | 63A | 400V/AC | 10 | [12 empty] | umísnění v kabiných, spínané stykačem u elektroměrů
2020-05-01 | MAR18_ENERGIE_1_B MAR18_ENERGIE_2 MAR18_ENERGIE_3_B | Zásuvková skříň měřená, zásuvky 3x 230V-16A, 1x 400V -16A, 1x 400V-32A, jištění typ C, proudový chránič | - | 3 | Etapa č. 4 | 32A | 400V/AC | 9 | [12 empty] | umísnění v kabiných, spínané stykačem u elektroměrů
2020-06-01 | MAR18_ENERGIE_3_C | Zasuvková vidlice nebo svorkovnice 400V-180A | - | 1 | Etapa č. 4 | 180A | 400V/AC | 10 | [12 empty] | umísnění v kabiných, spínané stykačem u elektroměrů
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
2. | MAR18_1 | Měřící rozvaděč v kabině č.1 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
2020-01-02 | MAR18_1_VLHKOST_1 MAR18_1_VLHKOST_2 | teplotně vlhkostní čidlo přesné, měření teploty vzduchu -45 až 70°C s přesností 0.1 °C a lepší, relativní vlhkosti 0-100% s přesností 0.8% a lepší, převodník s displajem se zobrazením měřené veličiny umístněný mimo kabinu ve vzdálenosti kabelu min. 15m, 2x proudový výstup 4-20mA |  | 2 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 4 |  | AO: 4; typ: 4-20mA |  |  |  | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
2020-02-02 | MAR18_1_dP | diferenční tlakoměr kapaliny, měřící rouzah -40 až 40kPa, přetížitelnost min. 30bar, přesnost měření do 0,2%, zařízení s displejem, tlačítkově konfigurovatelné, přenastavitelný rozsah měření, funkce kalibrace nulového bodu |  | 1 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 6 |  | AO: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | umístněný mimo kabinu, konektor na kabelu, zapojen do primárního rozdělovače
2020-03-02 | MAR18_1_PB | snímač barometrického tlaku, rozsah měření 80 -110kPa, přesnost do 2kPa, s displayjem měřené hodnoty |  | 1 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 2 |  | AO: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | umístněný mimo kabinu, konektor na kabelu, zapojen do primárního rozdělovače
2020-04-02 | MAR18_1_K | podružný rozvaděč s konektorovou svorkovnicí na čele rozvaděče a svorkami v rozvaděči. Detailně specifikován v navazující dokumentaci |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 10 |  | 8 | 4 ks - 0-10V 4 ks - 0-20mA | 16 | 12ks - 0-20mA 4 ks - 0-10V | 4 | oddělený přes relé | 4 | oddělený přes relé |  |  | 16 | 4 ks Termočlánek T, 2 ks čítač pulzového signálu, 2 ks RS 232, 4 ks RJ45, 2 ks 10 pinový konektor, 1 ks USB
2.4.1 | MAR18_1_TW_IN_1 MAR18_1_TW_IN_2 MAR18_1_TW_OUT_1 MAR18_1_TW_OUT_2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, kovová hlavice, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka stonku 180 -220mm, preferovaný průměr čidla 6mm | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 4 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
2.4.2 | MAR18_1_TVZ_IN_1 MAR18_1_TVZ_IN_2 MAR18_1_TVZ_IN_3 MAR18_1_TVZ_IN_4 MAR18_1_TVZ_IN_5 MAR18_1_TVZ_IN_6 MAR18_1_TVZ_IN_7 MAR18_1_TVZ_IN_8 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 15m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 8 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
2.4.3 | MAR18_1_TVZ_OUT_1 MAR18_1_TVZ_OUT_2 MAR18_1_TVZ_OUT_3 MAR18_1_TVZ_OUT_4 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 9m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 2 | [11 empty] | 4 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
3. | MAR18_2 | Měřící rozvaděč v kabině č.2 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
2020-01-03 | MAR18_2_VLHKOST_1 MAR18_2_VLHKOST_2 | teplotně vlhkostní čidlo přesné, měření teploty vzduchu -45 až 70°C s přesností 0.1 °C a lepší, relativní vlhkosti 0-100% s přesností 0.8% a lepší, převodník s displajem se zobrazením měřené veličiny umístněný mimo kabinu ve vzdálenosti kabelu min. 15m, 2x proudový výstup 4-20mA |  | 2 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 3 |  | AO: 4; typ: 4-20mA |  |  |  | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
2020-02-03 | MAR18_2_dP | diferenční tlakoměr kapaliny, měřící rouzah -40 až 40kPa, přetížitelnost min. 30bar, přesnost měření do 0,2%, zařízení s displejem, tlačítkově konfigurovatelné, přenastavitelný rozsah měření, funkce kalibrace nulového bodu |  | 1 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 5 |  | AO: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | umístněný mimo kabinu, konektor na kabelu, zapojen do primárního rozdělovače
2020-03-03 | MAR18_2_K | podružný rozvaděč s konektorovou svorkovnicí na čele rozvaděče a svorkami v rozvaděči. Detailně specifikován v navazující dokumentaci |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 7 |  | 8 | 4 ks - 0-10V 4 ks - 0-20mA | 16 | 12ks - 0-20mA 4 ks - 0-10V | 4 | oddělený přes relé | 4 | oddělený přes relé |  |  | 16 | 4 ks Termočlánek T, 2 ks čítač pulzového signálu, 2 ks RS 232, 4 ks RJ45, 2 ks 10 pinový konektor, 1 ks USB
3.3.1 | MAR18_2_TW_IN_1 MAR18_2_TW_IN_2 MAR18_2_TW_OUT_1 MAR18_2_TW_OUT_2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, kovová hlavice, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka stonku 180 -220mm, preferovaný průměr čidla 6mm | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 4 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
3.3.2 | MAR18_2_TVZ_IN_1 MAR18_2_TVZ_IN_2 MAR18_2_TVZ_IN_3 MAR18_2_TVZ_IN_4 MAR18_2_TVZ_IN_5 MAR18_2_TVZ_IN_6 MAR18_2_TVZ_IN_7 MAR18_2_TVZ_IN_8 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 11m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 8 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
3.3.3 | MAR18_2_TVZ_OUT_1 MAR18_2_TVZ_OUT_2 MAR18_2_TVZ_OUT_3 MAR18_2_TVZ_OUT_4 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 9m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 4 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
4. | MAR18_3 | Měřící rozvaděč v kabině č.3 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
2020-01-03 | MAR18_3_VLHKOST_1 MAR18_2_VLHKOST_2 | teplotně vlhkostní čidlo přesné, měření teploty vzduchu -45 až 70°C s přesností 0.1 °C a lepší, relativní vlhkosti 0-100% s přesností 0.8% a lepší, převodník s displajem se zobrazením měřené veličiny umístněný mimo kabinu ve vzdálenosti kabelu min. 15m, 2x proudový výstup 4-20mA |  | 2 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 3 |  | AO: 4; typ: 4-20mA |  |  |  | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
2020-02-03 | MAR18_3_dP_1 MAR18_3_dP_2 | diferenční tlakoměr kapaliny, měřící rouzah -100 až 100kPa, přetížitelnost min. 30bar, přesnost měření do 0,2%, zařízení s displejem, tlačítkově konfigurovatelné, přenastavitelný rozsah měření, funkce kalibrace nulového bodu |  | 2 | Etapa č. 4 |  | 24V/DC | 5 |  | AO: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | umístněný mimo kabinu, konektor na kabelu, zapojen do primárního rozdělovače
2020-03-03 | MAR18_3_K | podružný rozvaděč s konektorovou svorkovnicí na čele rozvaděče a svorkami v rozvaděči. Detailně specifikován v navazující dokumentaci |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 7 |  | 8 | 4 ks - 0-10V 4 ks - 0-20mA | 16 | 12ks - 0-20mA 4 ks - 0-10V | 4 | oddělený přes relé | 4 | oddělený přes relé |  |  | 16 | 4 ks Termočlánek T, 2 ks čítač pulzového signálu, 2 ks RS 232, 4 ks RJ45, 2 ks 10 pinový konektor, 1 ks USB
3.3.1 | MAR18_3_TW_IN_1 MAR18_3_TW_IN_2 MAR18_3_TW_OUT_1 MAR18_3_TW_OUT_2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, kovová hlavice, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka stonku 180 -220mm, preferovaný průměr čidla 6mm | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 8 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
3.3.2 | MAR18_3_TVZ_IN_1 MAR18_3_TVZ_IN_2 MAR18_3_TVZ_IN_3 MAR18_3_TVZ_IN_4 MAR18_3_TVZ_IN_5 MAR18_3_TVZ_IN_6 MAR18_3_TVZ_IN_7 MAR18_3_TVZ_IN_8 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 15m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 8 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
3.3.3 | MAR18_3_TVZ_OUT_1 MAR18_3_TVZ_OUT_2 MAR18_3_TVZ_OUT_3 MAR18_3_TVZ_OUT_4 | teplotní čidla vzduchu sensor typ: PT100, přesnot AA (1/3DIN), 4 vodič, min. rozsah měření -45 až 70°C, délka stonku 150 -200mm, preferovaný průměr čidla 3mm, pevné napojení čidla akabelu s pružinovou výstuhou, délka kabelu 17m, zadavatel preferuje teflonový stíněný kabel | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 4 | kabel připojeny do podružného rozvaděče v kabině, připojení je na svorkovnici, čidlo není připojeno konektorem
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
4. | MAR18_VZT_1 | MAR pro kabinu č. 1, VZT jednotka č. 1 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka jednoho kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
4.1 | MAR18_VZT_1_MENIC | frekvenční měnič | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 22 |  | 1 | 0-20mA | 1 | 0-20mA | 2 | 24V | 2 | 17V | 2 | 250V AC/ 30V DC |  | řízení, zpětná vazba, chod, poruchy
4.2 | MAR18_VZT_1_KLAPKA_IN MAR18_VZT_1_KLAPKA_OUT MAR18_VZT_1_KLAPKA_BYPASS | servopohon | Belimo NF 24 A-SR | 3 | Etapa č. 2 | 7VA | 24V AC/DC | 9 |  | AI: 1; typ: 0-10V |  |  |  | spojité řízení
4.3 | MAR18_VZT_1_EL_OHREV | elektrický ohřívač, řízení výkonu topné tyče | topné tyče umístněné ve vzduchotechnické jednotce, dodávka řídícího a napájecího prvku | 1 | Etapa č. 2 | 15kW | 400V AC | 9 | [12 empty] | Technické řešení zvolí dodavatel, zadavetel upřednostnuje lineálrní řízení výkonu
4.4 | MAR18_VZT_1_dP_FILTR | snímač tlakové diference filtru | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 7 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
4.5 | MAR18_VZT_1_dP_VENTILATOR | snímač tlakové diference ventilátor | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 9 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
4.6 | MAR18_VZT_1_PARA13 | parní zvlhčovač | Carel UR013H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 8 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
4.7 | MAR18_VZT_1_PARA27 | parní zvlhčovač | Carel UR027H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 8 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
4.8 | MAR18_VZT_1_VYHREV_IN MAR18_VZT_1_VYHREV_OUT MAR18_VZT_1_VYHREV_BYPASS | výhřev klapek vzduchotechnických jednotek | odporový drát | 3 | Etapa č. 2 | 400W | 230V /AC | 0 | [9 empty] | 3 | kontakt |  | spínání napájení vodiče
4.9 | MAR18_VTZ_1_RV_ODVLH MAR18_VTZ_1_RV_OHRIVAC | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.25, kv 10+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 2 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 9 |  | AI: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
4.10 | MAR18_VTZ_1_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_1_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_1_RV_OHRIVAC | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 3 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 9 |  | AI: 3; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
4.11 | MAR18_TECH_K1_EL_OHRIVAC_VLHCENI | zásobníkový elektrický ohřívač vody | Dražice OKCE 80 Ohřívač vody elektrický svislý - 4kW | 1 | Etapa č. 3 | 4kW | 400V/AC | 8 | [9 empty] | 1 |  |  | spínání napájení vodiče
4.12 | MAR18_VZT_1_PARA13_T MAR18_VZT_1_PARA27_T | teplotní čidlo dotykové PT100, 4 vodič, přesnost B, 0 -130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 2
4.13 | MAR18_VZT_1_VLHKOST_IN MAR18_VZT_1_TEPLOTA_IN | teplotně vlhkostní čidlo, senzor pro umítnění do vzduchotechnického kanálu, včetně systému uchycení. Měřící rozsah -40 až 60°C, vlhkost 0 až 100%, přesnost měření: vhlkost ±1 %, teplota ±0.2°C nebo lepší |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 7 |  | AO: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | teplota, vlhkost přívodu vzduchu
4.14 | MAR18_VZT_1_T_TLUMIC MAR18_VZT_1_T_SMESOVAC MAR18_VZT_1_T_CHLADIC_1 MAR18_VZT_1_T_OHREV_1 MAR18_VZT_1_T_CHLADIC_2 MAR18_VZT_1_T_DX MAR18_VZT_1_T_OHREV_2 | teplotní čidlo vzduchu, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, délka senzoru 300mm a více, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 7 | Etapa č. 4 |  |  | 9 | [11 empty] | 7 | před tlumičem, šměšovač, za chladičem, za ohřívačem, za chladičem 2, za DX, za el. ohřívačem
4.15 | MAR18_VTZ_1_ODVLH_T_IN MAR18_VTZ_1_ODVLH_T_OUT MAR18_VTZ_1_CHLADIC_1_T_IN MAR18_VTZ_1_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_VTZ_1_CHLADIC_2_T_IN MAR18_VTZ_1_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_VTZ_1_OHREV_T_IN MAR18_VTZ_1_OHREV_T_OUT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 9 | [11 empty] | 8 | délka senzoru dle dimenze potrubí
4.16 | MAR18_VTZ_1_DX_T_IN MAR18_VTZ_1_DX_T_OUT | teplotní čidla příložná na potrubí, měření teploty výparníku, sensor typ PT100, přesnost třídy B, 4 vodičové zapojení, min. -50 až 130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 9 | [11 empty] | 2
4.17 | MAR18_VTZ_1_ZASUVKY_230V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky samostaně 3x 230V, 16A | - | 1 | Etapa č. 4 | 3x 16A |  | 10 |  | DI: 3; typ: spínaný stykač |  |  |  | každá zásuvka spínaná zvlášť, el. přívod každé zásuvky zvlášť
4.18 | MAR18_VTZ_1_ZASUVKY_400V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky jako celek 3x 230V- 16A, 1x 400V -16A, 1x 32A -400V | - | 1 | Etapa č. 4 | 32A |  | 10 |  | DI: 1; typ: spínaný stykač
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
5. | MAR18_VZT_2 | MAR pro kabinu č. 2, VZT jednotka č. 2 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
5.1 | MAR18_VZT_2_MENIC | frekvenční měnič | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 25 |  | 1 | 0-20mA | 1 | 0-20mA | 2 | 24V | 2 | 17V | 2 | 250V AC/ 30V DC |  | řízení, zpětná vazba, chod, poruchy
5.2 | MAR18_VZT_2_KLAPKA_IN MAR18_VZT_2_KLAPKA_OUT MAR18_VZT_2_KLAPKA_BYPASS | servopohon | Belimo NF 24 A-SR | 3 | Etapa č. 2 | 7VA | 24V AC/DC | 11 |  | AI: 1; typ: 0-10V |  |  |  | spojité řízení
5.3 | MAR18_VZT_2_EL_OHREV | elektrický ohřívač, řízení výkonu topné tyče | topné tyče umístněné ve vzduchotechnické jednotce, dodávka řídícího a napájecího prvku | 1 | Etapa č. 2 | 15kW | 400V AC | 9 | [12 empty] | Technické řešení zvolí dodavatel, zadavetel upřednostnuje lineálrní řízení výkonu
5.4 | MAR18_VZT_2_dP_FILTR | snímač tlakové diference filtru | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 8 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
5.5 | MAR18_VZT_2_dP_VENTILATOR | snímač tlakové diference ventilátor | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 11 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
5.6 | MAR18_VZT_2_PARA13 | parní zvlhčovač | Carel UR013H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 7 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
5.7 | MAR18_VZT_2_PARA20 | parní zvlhčovač | Carel UR020H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 7 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
5.8 | MAR18_VZT_2_VYHREV_IN MAR18_VZT_2_VYHREV_OUT MAR18_VZT_2_VYHREV_BYPASS | výhřev klapek vzduchotechnických jednotek | odporový drát | 3 | Etapa č. 2 | 400W | 230V /AC | 0 | [9 empty] | 3 | kontakt |  | spínání napájení vodiče
5.9 | MAR18_VTZ_2_RV_ODVLH | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.25, kv 10+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 11 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
5.10 | MAR18_VTZ_2_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_2_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_2_RV_OHRIVAC | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 3 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 10 |  | AI: 3; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
5.11 | MAR18_TECH_K2_EL_OHRIVAC_VLHCENI | zásobníkový elektrický ohřívač vody | Dražice OKCE 80 Ohřívač vody elektrický svislý - 4kW | 1 | Etapa č. 3 | 4kW | 400V/AC | 7 | [9 empty] | 1 |  |  | spínání napájení vodiče
5.12 | MAR18_VZT_2_PARA13_T MAR18_VZT_2_PARA20_T | teplotní čidlo dotykové PT100, 4 vodič, přesnost B, 0 -130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 7 | [11 empty] | 2
5.13 | MAR18_VZT_2_VLHKOST_IN MAR18_VZT_2_TEPLOTA_IN | teplotně vlhkostní čidlo, senzor pro umítnění do vzduchotechnického kanálu, včetně systému uchycení. Měřící rozsah -40 až 60°C, vlhkost 0 až 100%, přesnost měření: vhlkost ±1 %, teplota ±0.2°C nebo lepší |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 5 |  | AO: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | teplota, vlhkost přívodu vzduchu
5.14 | MAR18_VZT_2_T_TLUMIC MAR18_VZT_2_T_SMESOVAC MAR18_VZT_2_T_CHLADIC_1 MAR18_VZT_2_T_OHREV_1 MAR18_VZT_2_T_CHLADIC_2 MAR18_VZT_2_T_OHREV_2 | teplotní čidlo vzduchu, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, délka senzoru 300mm a více, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 6 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 6 | před tlumičem, šměšovač, za chladičem, za ohřívačem, za chladičem 2, za DX, za el. ohřívačem
5.15 | MAR18_VTZ_2_ODVLH_T_IN MAR18_VTZ_2_ODVLH_T_OUT MAR18_VTZ_2_CHLADIC_1_T_IN MAR18_VTZ_2_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_VTZ_2_CHLADIC_2_T_IN MAR18_VTZ_2_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_VTZ_2_OHREV_T_IN MAR18_VTZ_2_OHREV_T_OUT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 8 | délka senzoru dle dimenze potrubí
5.16 | MAR18_VTZ_2_ZASUVKY_230V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky samostaně 3x 230V, 16A | - | 1 | Etapa č. 4 | 3x 16A |  | 9 |  | DI: 3; typ: spínaný stykač |  |  |  | každá zásuvka spínaná zvlášť, el. přívod každé zásuvky zvlášť
5.17 | MAR18_VTZ_2_ZASUVKY_400V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky jako celek 3x 230V- 16A, 1x 400V -16A, 1x 32A -400V | - | 1 | Etapa č. 4 | 32A |  | 9 |  | DI: 1; typ: spínaný stykač
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
6. | MAR18_VZT_3A | MAR pro kabinu č. 3, VZT jednotka č. 3A | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
6.1 | MAR18_VZT_3A_MENIC | frekvenční měnič | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 14 |  | 1 | 0-20mA | 1 | 0-20mA | 2 | 24V | 2 | 17V | 2 | 250V AC/ 30V DC |  | řízení, zpětná vazba, chod, poruchy
6.2 | MAR18_VZT_3A_KLAPKA_IN MAR18_VZT_3A_KLAPKA_OUT MAR18_VZT_3A_KLAPKA_BYPASS_1 MAR18_VZT_3A_KLAPKA_BYPASS_2 | servopohon | Belimo NF 24 A-SR | 4 | Etapa č. 2 | 7VA | 24V AC/DC | 12 |  | AI: 1; typ: 0-10V |  |  |  | spojité řízení
6.3 | MAR18_VZT_3A_EL_OHREV | elektrický ohřívač, řízení výkonu topné tyče | topné tyče umístněné ve vzduchotechnické jednotce, dodávka řídícího a napájecího prvku | 1 | Etapa č. 2 | 15kW | 400V AC | 10 | [12 empty] | Technické řešení zvolí dodavatel, zadavetel upřednostnuje lineálrní řízení výkonu
6.4 | MAR18_VZT_3A_dP_FILTR | snímač tlakové diference filtru | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 14 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
6.5 | MAR18_VZT_3A_dP_VENTILATOR | snímač tlakové diference ventilátor | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 14 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
6.6 | MAR18_VZT_3A_PARA13 | parní zvlhčovač | Carel UR013H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 10 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
6.7 | MAR18_VZT_3A_PARA27 | parní zvlhčovač | Carel UR027H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 10 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
6.8 | MAR18_VZT_3A_VYHREV_IN MAR18_VZT_3A_VYHREV_OUT MAR18_VZT_3A_VYHREV_BYPASS_1 MAR18_VZT_3A_VYHREV_BYPASS_2 | výhřev klapek vzduchotechnických jednotek | odporový drát | 4 | Etapa č. 2 | 400W | 230V /AC | 0 | [9 empty] | 4 | kontakt |  | spínání napájení vodiče
6.9 | MAR18_VTZ_3A_RV_ODVLH | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.25, kv 10+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
6.10 | MAR18_VTZ_3A_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_3A_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_3A_RV_OHRIVAC | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 3 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 13 |  | AI: 3; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
6.11 | MAR18_TECH_K3_EL_OHRIVAC_VLHCENI | zásobníkový elektrický ohřívač vody | Dražice OKCE 80 Ohřívač vody elektrický svislý - 4kW | 1 | Etapa č. 3 | 4kW | 400V/AC | 10 | [9 empty] | 1 |  |  | spínání napájení vodiče
6.12 | MAR18_VZT_3A_PARA13_T MAR18_VZT_3A_PARA27_T | teplotní čidlo dotykové PT100, 4 vodič, přesnost B, 0 -130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 2
6.13 | MAR18_VZT_3A_VLHKOST_IN MAR18_VZT_3A_TEPLOTA_IN | teplotně vlhkostní čidlo, senzor pro umítnění do vzduchotechnického kanálu, včetně systému uchycení. Měřící rozsah -40 až 60°C, vlhkost 0 až 100%, přesnost měření: vhlkost ±1 %, teplota ±0.2°C nebo lepší |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 8 |  | AO: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | teplota, vlhkost přívodu vzduchu
6.14 | MAR18_VZT_3A_T_TLUMIC MAR18_VZT_3A_T_SMESOVAC MAR18_VZT_3A_T_CHLADIC_1 MAR18_VZT_3A_T_OHREV_1 MAR18_VZT_3A_T_CHLADIC_2 MAR18_VZT_3A_T_DX MAR18_VZT_3A_T_OHREV_2 | teplotní čidlo vzduchu, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, délka senzoru 300mm a více, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 7 | Etapa č. 4 |  |  | 11 | [11 empty] | 7 | před tlumičem, šměšovač, za chladičem, za ohřívačem, za chladičem 2, za DX, za el. ohřívačem
6.15 | MAR18_VTZ_3A_ODVLH_T_IN MAR18_VTZ_3A_ODVLH_T_OUT MAR18_VTZ_3A_CHLADIC_1_T_IN MAR18_VTZ_3A_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_VTZ_3A_CHLADIC_2_T_IN MAR18_VTZ_3A_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_VTZ_3A_OHREV_T_IN MAR18_VTZ_3A_OHREV_T_OUT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 11 | [11 empty] | 8 | délka senzoru dle dimenze potrubí
6.16 | MAR18_VTZ_3A_DX_T_IN MAR18_VTZ_3A_DX_T_OUT | teplotní čidla příložná na potrubí, měření teploty výparníku, sensor typ PT100, přesnost třídy B, 4 vodičové zapojení, min. -50 až 130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | [11 empty] | 2
6.17 | MAR18_VTZ_3_ZASUVKY_230V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky samostaně 3x 230V, 16A | - | 1 | Etapa č. 4 | 3x 16A |  | 11 |  | DI: 3; typ: spínaný stykač |  |  |  | každá zásuvka spínaná zvlášť, el. přívod každé zásuvky zvlášť
6.18 | MAR18_VTZ_3_ZASUVKY_400V | Zásuvková skříň, spínané zásuvky jako celek 3x 230V- 16A, 1x 400V -16A, 1x 32A -400V | - | 1 | Etapa č. 4 | 32A |  | 11 |  | DI: 1; typ: spínaný stykač
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
7. | MAR18_VZT_3B MAR18_VZT_4 | MAR pro kabinu č. 3, VZT jednotky č. 3B a č. 4 | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
7.1 | MAR18_VZT_3B_MENIC | frekvenční měnič | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení ne | 24V DC | 15 |  | 1 | 0-20mA | 1 | 0-20mA | 2 | 24V | 2 | 17V | 2 | 250V AC/ 30V DC |  | řízení, zpětná vazba, chod, poruchy
7.2 | MAR18_VZT_3B_KLAPKA_IN MAR18_VZT_3B_KLAPKA_OUT MAR18_VZT_3B_KLAPKA_BYPASS_1 MAR18_VZT_3B_KLAPKA_BYPASS_2 | servopohon | Belimo NF 24 A-SR | 4 | Etapa č. 2 | 7VA | 24V AC/DC | 13 |  | AI: 1; typ: 0-10V |  |  |  | spojité řízení
7.3 | MAR18_VZT_3B_EL_OHREV | elektrický ohřívač, řízení výkonu topné tyče | topné tyče umístněné ve vzduchotechnické jednotce, dodávka řídícího a napájecího prvku | 1 | Etapa č. 2 | 15kW | 400V AC | 11 | [12 empty] | Technické řešení zvolí dodavatel, zadavetel upřednostnuje lineálrní řízení výkonu
7.4 | MAR18_VZT_3B_dP_FILTR | snímač tlakové diference filtru | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 15 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
7.5 | MAR18_VZT_3B_dP_VENTILATOR | snímač tlakové diference ventilátor | HK INSTRUMENTS DPT2500-R8-D, 0-2500Pa s displejem | 1 | Etapa č. 2 | 1,2W | 24V DC | 15 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
7.6 | MAR18_VZT_3B_PARA13 | parní zvlhčovač | Carel UR013H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 10 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
7.7 | MAR18_VZT_3B_PARA27 | parní zvlhčovač | Carel UR027H103 | 1 | Etapa č. 2 | Napájen z hlavního rozvaděče, řízení | 24V DC | 10 | MODBUS | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
7.8 | MAR18_VZT_3B_VYHREV_IN MAR18_VZT_3B_VYHREV_OUT MAR18_VZT_3B_VYHREV_BYPASS_1 MAR18_VZT_3B_VYHREV_BYPASS_2 | výhřev klapek vzduchotechnických jednotek | odporový drát | 4 | Etapa č. 2 | 400W | 230V /AC | 0 | [9 empty] | 4 | kontakt |  | spínání napájení vodiče
7.9 | MAR18_VTZ_3B_RV_ODVLH | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.25, kv 10+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 15 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
7.10 | MAR18_VTZ_3B_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_3B_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_3B_RV_OHRIVAC | ventily, elektricky poháněné a řízené | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 3 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 14 |  | AI: 3; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
7.11 | MAR18_VTZ_4_RV_CHLADIC | ventil, elektricky poháněný a řízený | Siemens VXG44.15-4, kv 4 + pohon SAS61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 7,5VA/3,5W + 30W | 24V AC/DC | 12 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
7.12 | MAR18_VZT_4_MENIC | ventilátor s EC motorem | ZIEHL-ABEGG, GR19V-4IP.Z8.AR EC blue 90W,V1.1 | 1 | Etapa č. 2 | 900W, 1,8A | 230V/AC | 10 |  | AI: 1; typ: 0-10V; DI: 1 |  |  |  | spojitě řízené otáčky ventilátoru, spínání napajení
7.13 | MAR18_VZT_3B_PARA13_T MAR18_VZT_3B_PARA27_T | teplotní čidlo dotykové PT100, 4 vodič, přesnost B, 0 -130°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 8 | [11 empty] | 2
7.14 | MAR18_VZT_3B_VLHKOST_IN MAR18_VZT_3B_TEPLOTA_IN | teplotně vlhkostní čidlo, senzor pro umítnění do vzduchotechnického kanálu, včetně systému uchycení. Měřící rozsah -40 až 60°C, vlhkost 0 až 100%, přesnost měření: vhlkost ±1 %, teplota ±0.2°C nebo lepší |  | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 12 |  | AO: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | teplota, vlhkost přívodu vzduchu
7.15 | MAR18_VZT_3B_T_TLUMIC MAR18_VZT_3B_T_SMESOVAC MAR18_VZT_3B_T_CHLADIC_1 MAR18_VZT_3B_T_OHREV_1 MAR18_VZT_3B_T_CHLADIC_2 MAR18_VZT_3B_T_DX MAR18_VZT_3B_T_OHREV_2 | teplotní čidlo vzduchu, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, délka senzoru 300mm a více, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 7 | Etapa č. 4 |  |  | 12 | [11 empty] | 7 | před tlumičem, šměšovač, za chladičem, za ohřívačem, za chladičem 2, za DX, za el. ohřívačem
7.16 | MAR18_VTZ_3B_ODVLH_T_IN MAR18_VTZ_3B_ODVLH_T_OUT MAR18_VTZ_3B_CHLADIC_1_T_IN MAR18_VTZ_3B_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_VTZ_3B_CHLADIC_2_T_IN MAR18_VTZ_3B_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_VTZ_3B_OHREV_T_IN MAR18_VTZ_3B_OHREV_T_OUT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 11 | [11 empty] | 8 | délka senzoru dle dimenze potrubí
7.17 | MAR18_VTZ_3B_DX_T_IN MAR18_VTZ_3B_DX_T_OUT MAR18_K3_DX_T_IN MAR18_K3_DX_T_OUT | teplotní čidla příložná na potrubí, měření teploty výparníku, sensor typ PT100, přesnost třídy B, 4 vodičové zapojení, min. -50 až 130°C | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 12 | [11 empty] | 4
7.18 | MAR18_K3_DX_T_AIR_IN MAR18_K3_DX_T_AIR_OUT | teplotní čidlo vzduchu, konektor ve stejném prostředí, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 12 | [11 empty] | 2
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
8. | MAR18_TECH | MAR čerpadlový | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka jednoho kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
8.1 | MAR18_TECH_K1_V_DN15 MAR18_TECH_K2_V_DN15 MAR18_TECH_K2_V_DN25 MAR18_TECH_K3_V_DN15_PRIM MAR18_TECH_K3_V_DN15_SEK MAR18_TECH_K3_V_DN50_SEK MAR18_TECH_K3_V_DN80_PRIM | Magneticko-indukční průtokoměr | Krohne Optiflux 5300 | 7 | Etapa č. 3 |  | 230V/AC | 15 |  | AO: 7; typ: 4-20mA |  |  |  | měření průtoku kapaliny
8.2 | MAR18_TECH_K1_C MAR18_TECH_K2_C | hlavní čerpadlo k výrobku | Grundfos CME10-3 - 99077759 | 2 | Etapa č. 3 | příkon 4 kW max. proud 7,6 A | 400V/AC | 17 |  | AI: 2; typ: 4-20mA; DI: 2; DO: 2 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.3 | MAR18_TECH_K1_C_TANK_COLD MAR18_TECH_K1_C_TANK_HOT MAR18_TECH_K1_C_TANK_MIX MAR18_TECH_K2_C_TANK_MIX | kapalinové čerpadlo (u nádrží) | Grundfos 98346596 TP 25-80/2 | 4 | Etapa č. 3 | příkon 128 W max. proud 1,03 A | 230V/AC | 17 |  | DI: 4 |  |  |  | spínaní napájení
8.4 | MAR18_TECH_K1_C_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_K1_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (u výměníků) | Grundfos 97924247 MAGNA3 25-100 | 2 | Etapa č. 3 | příkon 153 W max. proud 1,33 A | 230V/AC | 17 |  | AI: 2; typ: 4-20mA; DI: 4; DO: 2 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.5 | MAR18_TECH_K1_C_DHW MAR18_TECH_K2_C_DHW MAR18_TECH_K2_C_DHW_CIR MAR18_TECH_31_C_DHW_CIR | kapalinové čerpadlo cirkulace DHW | Grundfos UPS 25-40 N 180 - 96913060 | 4 | Etapa č. 3 | příkon 45 W max. proud 0,2 A | 230V/AC | 15 |  | DI: 4 |  |  |  | spínaní napájení
8.6 | MAR18_TECH_K1_RV_DT_1 MAR18_TECH_K2_RV_DT_1 | el. regulační ventil dT1 | Siemens VVG44.15-4, pohon SAS61.03 | 2 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 16 |  | AI: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.7 | MAR18_TECH_K1_RV_DT_2 MAR18_TECH_K2_RV_DT_2 | el. regulační ventil dT2 | Siemens VVG44.32-16, pohon SAS61.03 | 2 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 16 |  | AI: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.8 | MAR18_TECH_K1_RV_VYMENIK_HOT | el. regulační ventil u výměníku HOT | Siemens VXG44.32-16, pohon SAS61.03 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 17 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.9 | MAR18_TECH_K1_RV_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_DHW_RV_10°C | el. regulační ventil u výměníku COLD | Siemens VXG41.32, pohon SAX61.03, výhřev: ASZ6.6 | 2 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 17 |  | AI: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.10 | MAR18_TECH_K1_RK_TANK_HOT MAR18_TECH_K1_RK_TANK_COLD MAR18_TECH_K2_RK_TANK_HOT MAR18_TECH_K2_RK_TANK_COLD | el. kulový kohot | Siemens VAI60.25-22, pohon GQD321.9A | 4 | Etapa č. 3 | 4.5 W / 10VA | 230V/AC | 16 |  | DI: 4 |  |  |  | 2 - bodově řízený pohon se zpětnou pružinou, spínané napájení
8.11 | MAR18_EL_OHRIVAC | Elektrický ohřívač | Dražice OKCE 125 | 1 | Etapa č. 3 | 2,2 kW, dopoučené jištění 16A | 230V/ AC | 14 | [12 empty] | spínané napětí, stykač | bar: DI
8.12 | MAR18_TECH_K2_C_TANK_COLD MAR18_TECH_K2_C_TANK_HOT | kapalinové čerpadlo (u nádrží) | Grundfoss TP 32-90/2 A-O-A-BQQE - 98346582 | 2 | Etapa č. 3 | 0,37 kW 1A | 400V/ AC | 14 |  | DI: 2 |  |  |  | spínané napětí, stykač
8.13 | MAR18_TECH_K2_C_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_K2_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (u výměníků) | Grundfos 97924259 MAGNA3 32-120 F | 2 | Etapa č. 3 | příkon 333 W max. proud 1,55 A | 230V/AC | 14 |  | AI: 2; typ: 4-20mA; DI: 2; DO: 2 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.14 | MAR18_TECH_DHW_C_10°C | kapalinové čerpadlo (chlad pro vodu 10°C) | Grundfos 98346596 TP 25-80/2 | 1 | Etapa č. 3 | příkon 180 W max. proud 1,65 A | 230V/AC | 14 | [12 empty] | spínané el. napájení | bar: DI
8.15 | MAR18_TECH_K2_RV_VYMENIK_HOT | el. regulační ventil u výměníku HOT | Siemens VXG44.40-25, pohon SAS61.03 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.16 | MAR18_TECH_K2_RV_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_COLD | el. regulační ventil u výměníku COLD | Siemens VXG41.40, pohon SAX61.03, výhřev: ASZ6.6 | 2 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 14 |  | AI: 2; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.17 | MAR18_TECH_K3_C1_PRIMAR | kapalinové čerpadlo (k výrobku) | Grundfos TPE 50-540/2 A-F-A-BQQE, 99113940 | 2 | Etapa č. 3 | příkon 11 kW proud 20,3 A | 400V/AC | 14 |  | AI: 2; typ: 4-20mA; DI: 2; DO: 2 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.18 | MAR18_TECH_K3_C2_PRIMAR | kapalinové čerpadlo (primár pomocné) | Grundfos TP 50-540/2 A-F-A-BQQE, 98742818 | 1 | Etapa č. 3 | příkon 11 kW proud 20,3 A | 400V/AC | 14 | [12 empty] | spínané napětí, stykač | bar: DI
8.19 | MAR18_TECH_K3_C_VYMENIK_COLD | kapalinové čerpadlo (výměník cold) | Grundfos TPE 50-290/2 - 99113936 | 1 | Etapa č. 3 | příkon 3 kW proud 5,8 A | 400V/AC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA; DI: 1; DO: 1 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.20 | MAR18_TECH_K3_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (výměník hot) | Grundfos 98112501 TPE 32-90/2 | 1 | Etapa č. 3 | příkon 0,37 kW proud 2,4 A | 230V/AC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA; DI: 1; DO: 1 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.21 | MAR18_TECH_K3_RV2_VYMENIK_COLD | el. regulační ventil u výměníku | Siemens MXG461.20-5.0 | 1 | Etapa č. 3 | 29VA | 24V/ DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.22 | MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_HOT | el. regulační ventil u výměníku | Siemens MXG461.32-12 | 1 | Etapa č. 3 | 29VA | 24V/ DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.23 | MAR18_TECH_K3_RV1_DT_PRIMAR | el. regulační ventil DT | Siemens VVG41.32, pohon SAX61.03, výhřev: ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.24 | MAR18_TECH_K3_RV2_DT_PRIMAR | el. regulační ventil DT | Siemens VVF32.80-100, pohon SAX61.03, výhřev: ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.25 | MAR18_TECH_K3_RV1_DT_SEKUNDAR | el. regulační ventil DT | Siemens VVG44.25-10, pohon SAS61.03 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.26 | MAR18_TECH_K3_RV2_DT_SEKUNDAR | el. regulační ventil DT | Siemns VVF32.65-63, pohon SAX61.03 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.27 | MAR18_TECH_K3_RV2_VYMENIK_PRIMAR | el. regulační ventil | Siemens VXF32.80-100, pohon SAX61.03, výhřev: ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.28 | MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_PRIMAR | el. regulační ventil | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 14 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.29 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_OHRIVAC MAR18_TECH_31_RV_IN | el. regulační ventil | Siemens VXG41.32, kv 16+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 8 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 16 |  | AI: 8; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.30 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_CHLADIC_2 | el. regulační ventil | Siemens VXG41.50, kv 40+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 7 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 16 |  | AI: 7; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
8.31 | MAR18_TECH_VTZ_1_C_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_C_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_C_ODVLH | kapalinové čerpadlo | Grundfos CME3-5, 98394993 | 3 | Etapa č. 3 | 1.1 kW, 6.7A | 230V/AC | 16
8.32 | MAR18_TECH_VTZ_1_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_1_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3A_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3A_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3B_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3B_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_1_C_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3A_C_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3B_C_OHRIVAC MAR18_TECH_31_C | kapalinové čerpadlo | Grundfos CME10-2, 98396235 | 9 | Etapa č. 3 | 2,2 kW, 3.4A | 400V/AC | 16
8.33 | MAR18_TECH_VTZ_2_C_ODVLH | kapalinové čerpadlo | CME3-3 A-R-A-E-AQQE - 98394976 | 1 | Etapa č. 3 | 1.1kW/ 6.7A | 230V/AC | 16 |  | AI: 1; typ: 4-20mA; DI: 2; DO: 1 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.34 | MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_OHRIVAC | el. regulační ventil | Siemens VXG41.40, kv 25+ pohon SAX61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 2 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W |  | 15
8.35 | MAR18_TECH_VTZ_2_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_2_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_2_C_OHRIVAC | kapalinové čerpadlo | CME10-1 A-R-A-E-AQQE - 98394928 | 3 | Etapa č. 3 | 1.1kW/ 6.7A | 230V/AC | 15 |  | AI: 3; typ: 4-20mA; DI: 6; DO: 3 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.36 | MAR18_TECH_VTZ_4_C_CHLADIC | kapalinové čerpadlo | Grundfos CM 3-2 - 96807022 | 1 | Etapa č. 3 | 0.3 kW, 2.4A | 230V/AC | 15 | [12 empty] | spínané napětí | bar: DI
8.37 | MAR18_TECH_VTZ_4_RV_IN_CHLADIC | el. regulační ventil | Siemens VXG44.20-6.3, kv 6.3+ pohon SAS61.03 24V AC/DC, 30 s + výhřev vřetene ASZ6.6 | 1 | Etapa č. 3 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W |  | 15
8.38 | MAR18_TECH_C_KON_CHLAZENI | kapalinové čerpadlo | Grundfos 99113945 TPE 65-410/2 | 1 | Etapa č. 3 | 7.5 kW, 14.1A | 400V/AC | 12 |  | AI: 1; typ: 4-20mA; DI: 2; DO: 1 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení, hlášení poruch
8.39 | MAR18_TECH_C_FREECOLLING | kapalinové čerpadlo | Grundfos 96087289 TP 50-190/4 | 1 | Etapa č. 3 | 2.2 kW, 4.9A | 400V/AC | 14 | [12 empty] | spínané napětí | bar: DI
8.40 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_CHL2 | elektricky řízený koluvá kohout | Siemens VAI60.25-22, pohon GQD321.9A | 12 | Etapa č. 3 | 10 VA / 4.5 W | 230V/AC | 15 |  | DI: 12 |  |  |  | spínané napětí, 2 polohový signál, zavírá zpětná pružina pohonu
8.41 | MAR18_TECH_CH_DX MAR18_TECH_CH_LEDOVY MAR18_TECH_CH_STUDENY MAR18_TECH_CH_SUCHY | chladící zařízené, samostatně funkční výrobek s výstupem na nadřazenou regulaci | Zařízení s průmyslově programovatelným PLC Siemens Simatic ET200S | 4 | Etapa č. 3 | Napájen z hlavního rozvaděče |  | 12 | ProfiNET nebo ModBus | [11 empty] | povolení chodu, poruchy, řízení výkonu, zpětná vazba
8.42 | MAR18_TECH_TC_1 MAR18_TECH_TC_2 | tepelná čerpadla | Mastertherm AQ75Z HX, řízení firmy Carel | 2 | Etapa č. 3 | Napájen z hlavního rozvaděče |  | 8 | Modbus TCP/IP
8.43 | MAR18_TECH_VTZ_1_ODVLH_T_IN MAR18_TECH_VTZ_1_ODVLH_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_1_CHLADIC_1_T_IN MAR18_TECH_VTZ_1_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_1_CHLADIC_2_T_IN MAR18_TECH_VTZ_1_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_1_OHRIVAC_T_IN MAR18_TECH_VTZ_2_ODVLH_T_IN MAR18_TECH_VTZ_2_ODVLH_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_2_CHLADIC_1_T_IN MAR18_TECH_VTZ_2_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_2_CHLADIC_2_T_IN MAR18_TECH_VTZ_2_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_2_OHRIVAC_T_IN | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 14 | Etapa č. 4 |  |  | 16 | [11 empty] | 14 | délka sensoru dle dimenze potrubí
8.44 | MAR18_TECH_VTZ_3A_ODVLH_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3A_ODVLH_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3A_CHLADIC_1_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3A_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3A_CHLADIC_2_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3A_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3A_OHRIVAC_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3B_ODVLH_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3B_ODVLH_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3B_CHLADIC_1_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3B_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3B_CHLADIC_2_T_IN MAR18_TECH_VTZ_3B_CHLADIC_2_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_3B_OHRIVAC_T_IN MAR18_TECH_VTZ_4_CHLADIC_T_IN MAR18_VTZ_4_CHLADIC_T_OUT MAR18_TECH_VTZ_DEFROST_T_OUT_1 MAR18_TECH_VTZ_DEFROST_T_OUT_2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120mm dle potrubí | - | 18 | Etapa č. 4 |  |  | 16 | [11 empty] | 18 | délka sensoru dle dimenze potrubí
8.45 | MAR18_TECH_LEDOVY_P MAR18_TECH_STUDENY_P MAR18_TECH_TEPLY_P MAR18_TECH_HORKY_P MAR18_TECH_K1_P_VODA MAR18_TECH_K2_P_VODA MAR18_TECH_K3_P_VODA MAR18_TECH_K3_P_GLYKOL | tlakové čidlo kapaliny etylengylkol, teplotné použití -25°C až 90°C, tlak 0-10bar, závit G1/2", přesnost 1% | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 16 |  | AO: 8; typ: 4-20mA
8.46 | MAR18_VTZ_4_AIR_T_IN MAR18_VTZ_4_AIR_T_OUT | teplotní čidlo vzduchu, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, délka senzoru 150mm a více, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 18 | [11 empty] | 2
8.47 | MAR18_TECH_LEDOVA_NADRZ_T_TANK MAR18_TECH_STUDENA_NADRZ_T_TANK MAR18_TECH_TEPLA_NADRZ_T_TANK MAR18_TECH_HORKA_NADRZ_T_TANK MAR18_TECH_K1_TANK_COLD_T MAR18_TECH_K1_TANK_HOT_T MAR18_TECH_K2_TANK_COLD_T MAR18_TECH_K2_TANK_HOT_T MAR18_TECH_K3_TANK_COLD_T MAR18_TECH_K3_TANK_HOT_T MAR18_TECH_K2_TANK_10_T MAR18_TECH_K2_T_OHRIVAC | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 250 mm a více | - | 12 | Etapa č. 4 |  |  | 14 | [11 empty] | 12
8.48 | MAR18_TECH_LEDOVA_NADRZ_T_OUT MAR18_TECH_LEDOVA_NADRZ_T_IN MAR18_TECH_STUDENA_NADRZ_T_OUT MAR18_TECH_STUDENA_NADRZ_T_IN MAR18_TECH_TEPLA_NADRZ_T_OUT MAR18_TECH_TEPLA_NADRZ_T_IN MAR18_TECH_HORKA_NADRZ_T_OUT MAR18_TECH_HORKA_NADRZ_T_IN | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120 mm | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 14 | [11 empty] | 8
8.49 | MAR18_TECH_VYMENIK_TOPENI_T_OUT MAR18_TECH_TOPENI_T_IN MAR18_TECH_TOPENI_T_OUT MAR18_TECH_TC_PRIM_T_IN MAR18_TECH_TC_PRIM_T_OUT MAR18_TECH_TC_SEK_T_IN MAR18_TECH_TC_SEK_T_OUT MAR18_TECH_KON_T_OUT MAR18_TECH_KON_T_IN MAR18_TECH_TEPLA_NADRZ_T_KON MAR18_TECH_SUCHY_CHLADIC_T_IN MAR18_TECH_SUCHY_CHLADIC_T_OUT MAR18_TECH_SUCHY_CHLADIC_VOLNE_T_IN MAR18_TECH_SUCHY_CHLADIC_VOLNE_T_OUT MAR18_TECH_31_CHLADIC_1_T_OUT MAR18_TECH_31_CHLADIC_DX_T_OUT MAR18_TECH_31_T_IN MAR18_TECH_31_T_OUT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120 mm | - | 18 | Etapa č. 4 |  |  | 16 | [11 empty] | 18
8.50 | MAR18_VENKOVNI_TEPLOTA | teplotní čidlo vzduchu, konektor ve stejném prostředí, sensor typ PT100, přesnost třídy A, 4 vodičové zapojení, min. rozsah měření -45 až 70°C | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 20 | [11 empty] | 1
8.51 | MAR18_TECH_K1_V_COLD_T_IN MAR18_TECH_K1_V_COLD_T_OUT MAR18_TECH_K1_TANK_COLD_T_IN MAR18_TECH_K1_TANK_MIX_COLD_T MAR18_TECH_K1_V_HOT_T_IN MAR18_TECH_K1_V_HOT_T_OUT MAR18_TECH_K1_TANK_HOT_T_IN MAR18_TECH_K1_TANK_MIX_HOT_T MAR18_TECH_K2_V_COLD_T_IN MAR18_TECH_K2_V_COLD_T_OUT MAR18_TECH_K2_TANK_COLD_T_IN MAR18_TECH_K2_TANK_MIX_COLD_T MAR18_TECH_K2_V_HOT_T_IN MAR18_TECH_K2_V_HOT_T_OUT MAR18_TECH_K2_TANK_HOT_T_IN MAR18_TECH_K2_TANK_MIX_HOT_T MAR18_TECH_K3_V_COLD_T_IN MAR18_TECH_K3_V_COLD_T_OUT MAR18_TECH_K3_V_HOT_T_IN MAR18_TECH_K3_V_HOT_T_OUT MAR18_TECH_K2_T_RAD MAR18_TECH_K2_T_10_CIR MAR18_TECH_K2_T_10 MAR18_TECH_DHW_T_10 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120 mm | - | 24 | Etapa č. 4 |  |  | 15 | [11 empty] | 24 | délka sensoru dle dimenze potrubí
8.52 | MAR18_TECH_K1_SMES_T_IN MAR18_TECH_K2_SMES_T_IN MAR18_TECH_K3_SMES_T_IN_1 MAR18_TECH_K3_SMES_T_IN_2 MAR18_TECH_K3_SMES_T_IN_3 MAR18_TECH_K3_SMES_T_IN_4 MAR18_TECH_K3_SMES_T_IN_5 MAR18_TECH_K3_SMES_T_OUT_1 MAR18_TECH_K3_SMES_T_OUT_2 MAR18_TECH_K1_T_HUSTOTA MAR18_TECH_K2_T_HUSTOTA MAR18_TECH_K3_T_HUSTOTA_1 MAR18_TECH_K3_T_HUSTOTA_2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnot A, 4 vodič - G1/2" závit, kabelový konektor, min. rozsah měření -30 až 100°C, délka 80 -120 mm | - | 13 | Etapa č. 4 |  |  | 15 | [11 empty] | 13
8.53 | MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_1_T_OUT MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_1_T_IN MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_2_T_OUT MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_2_T_IN MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_1_T_OUT MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_1_T_IN MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_T_OUT MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_T_IN MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_T_OUT MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_T_IN MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_1_T_OUT MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_1_T_IN MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_2_T_OUT MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_2_T_IN MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_3_T_OUT MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_3_T_IN MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_1_T_OUT MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_1_T_IN MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_2_T_OUT MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_2_T_IN MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_3_T_OUT MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_3_T_IN | teplotní sensor typ: PT100, 4 vodič - není předmětem dodávky, ale pouze měřící karty ukončené svorkami v rozvaděči, včetně průchodek | - | 22 | Etapa č. 4 |  |  | 0 | [11 empty] | 22
8.54 | MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_1_C MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_2_C MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_3_C MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_1_C MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_C MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_3_C MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_1_C MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_2_C MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_3_C MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_1_C MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_2_C MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_3_C | kapalinové čerpadlo - není předmětem dodávky, ale pouze jeho řízení a el. napájení, ukončené svorkami v rozvaděči, včetně průchodek | - | 12 | Etapa č. 4 | celkem do 6 kW | 4 ks 400V/AC 8 ks 230/AC | 0 |  | AI: 12; typ: 4-20mA; DI: 24 |  |  |  | řízení otáček, spínání chodu, spínané napájení
8.55 | MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_1_RV MAR18_TECH_LEDOVY_REZERVA_2_RV MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_1_RV MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_2_RV MAR18_TECH_STUDENY_REZERVA_3_RV MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_1_RV MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_2_RV MAR18_TECH_TEPLY_REZERVA_3_RV MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_1_RV MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_2_RV MAR18_TECH_HORKY_REZERVA_3_RV | ventil- není předmětem dodávky, ale pouze jeho řízení a el. napájení, ukončené svorkami v rozvaděči, včetně průchodek | - | 11 | Etapa č. 4 | 5.3 W / 4.5 VA + 30 W | 24V/DC | 0 |  | AI: 11; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízení zdvihu ventilu
Doporučený soupis počtů analogový, digitální vstupů/výstupů, komunikace programově programovatelného zařízení (PLC) s prvky MAR
9. | MAR18_BEZP | MAR bezpečnostní, výhřevu, osvětlení | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
9.1 | MAR18_BEZP_1_KAMERA_KAB MAR18_BEZP_2_KAMERA_KAB MAR18_BEZP_3_KAMERA_KAB | kamera vytvářejíci zvukový a obrazový záznam, archivace záznamu, obraz vyveden na oba počítače obsluhy, rozlišení min. FULL HD, pomocí ovladacího softwaru změna natočení kamery a zoom. Umístnění v prostředí -40 až 60°C. | - | 3 | Etapa č. 4 |  |  | 15 | [12 empty] | včetně softwaru pro ovládání a zpracování obrazu
9.2 | MAR18_BEZP_1_KAMERA_VYROBEK MAR18_BEZP_2_KAMERA_VYROBEK MAR18_BEZP_3_KAMERA_VYROBEK | kamera vytvářejíci zvukový a obrazový záznam, archivace záznamu a odesílání datového toku do SWz, obraz vyveden také na oba počítače obsluhy, rozlišení min. FULL HD, pomocí ovladacího softwaru změna natočení kamery a zoom. Umístnění v prostředí -40 až 60°C, zadavatel preferuje aktivaci osvětlení, které je součástí kamery nebo je externí. | - | 3 | Etapa č. 4 |  |  | 25 | [12 empty] | včetně softwaru pro ovládání a zpracování obrazu, včetně zasílání datového toku z kamery
| MAR18_BEZP_1_POZAR MAR18_BEZP_2_POZAR MAR18_BEZP_3_POZAR MAR18_BEZP_4_POZAR | detektor požáru umístněný v kabině, umístnění v prostředí -40 -60°C, zadavatel preferuje s dvěma nastavitelnými limity detekce, externí napájení se záložní baterií | - | 3 | Etapa č. 4 |  |  | 18
| MAR18_BEZP_1_CHLADIVO MAR18_BEZP_2_CHLADIVO MAR18_BEZP_3_CHLADIVO | detektor plynu F-plynů tzn. např. R410A, R32 atd., umístněný v kabině, umístnění v prostředí -40 -60°C, zadavatel preferuje s dvěma nastavitelnými limity detekce, externí napájení se záložní baterií | - | 3 | Etapa č. 4 |  |  | 22
| MAR18_BEZP_3_CO | detektor plynu CO umístněný v kabině, umístnění v prostředí -40 -60°C, zadavatel preferuje s dvěma nastavitelnými limity detekce, externí napájení se záložní baterií | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 22
| MAR18_BEZP_2_CHLADIVO_HORLAVE MAR18_BEZP_3_CHLADIVO_HORLAVE | detektor plynu: propan, umístněný v kabině, umístnění v prostředí -40 -60°C, zadavatel preferuje s dvěma nastavitelnými limity detekce, externí napájení se záložní baterií | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 22
| - | releové výstupy, kontaktování obsluhy | - | 8 | Etapa č. 4 |  |  | 20 |  | DI: 8; DO: 4 |  |  |  | spínaní napájení ventilátor, 2x klapka vzduchu, 1x rezerva
|  | spínání relátek stykačů napájení v hlavním rozvaděči 13ks, je možné umístnit PLC přímo do hlavního rozvaděče, jednotlivé rozvaděče MAR - 8ks a technologie 3ks (rezerva) | - | 24 | Etapa č. 4 |  |  | 12 |  | DI: 24 |  |  |  | spíná relátka či stykače v jiných elekrorozvaděčích včetně hlavního
| MAR18_BEZP_1_STOP MAR18_BEZP_2_STOP MAR18_BEZP_3_STOP MAR18_BEZP_4_STOP | bezpečnostní stop tlačítko v kabinách + jedno mimo kabinu | - | 4 | Etapa č. 4 |  |  | 20 |  | DI: 4
| MAR18_BEZP_1_SIGNALIZACE MAR18_BEZP_2_SIGNALIZACE MAR18_BEZP_3_SIGNALIZACE | vizuální signalizace, 3 barvy | - | 3 | Etapa č. 4 |  |  | 18 |  | DI: 3
| MAR18_BEZP_1_SIRENA | zvuková signalizace | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 10 | bar: DI
| MAR18_BEZP_1_SVETLA MAR18_BEZP_2_SVETLA MAR18_BEZP_3_SVETLA | osvětlení v jednotlivých kabinách | LED osvětlení | 3 | Etapa č. 3 | 133W | 230V/AC | 15 |  | DO: 3 |  |  |  | spínání napájení relé, stykač
| MAR18_BEZP_1_VYHREV_DVERE MAR18_BEZP_2_VYHREV_DVERE MAR18_BEZP_3_VYHREV_DVERE | výhřev dveří a vyrovnávající klapky | odporový topný kabel | 3 | Etapa č. 3 | do 600W | 230V/AC | 15 |  | DO: 3 |  |  |  | spínání napájení relé, stykač
| MAR18_BEZP_1_VYHREV_ODPAD MAR18_BEZP_2_VYHREV_ODPAD MAR18_BEZP_3_VYHREV_ODPAD | výhřev odpadových topných kabelů | odporový topný kabel | 3 | Etapa č. 3 | do 500W | 230V/AC | 21 |  | DO: 3 |  |  |  | spínání napájení relé, stykač
| MAR18_BEZP_1_VYHREV_TLAK MAR18_BEZP_2_VYHREV_TLAK MAR18_BEZP_3_VYHREV_TLAK | výhřev odpadových topných kabelů | odporový topný kabel | 4 | Etapa č. 3 | do 250W | 230V/AC | 21 |  | DO: 4 |  |  |  | spínání napájení relé, stykač
| MAR18_BEZP_VENTILATOR_KOMIN | ventilátor komínový | - | 1 | Etapa č. 3 | do 500W | 230V/AC | 34 |  | AI: 1; typ: odpor; DI: 1 |  |  |  | spojité řízení potenciomtru, spínání napájení
10. | MAR18_A_DHW | MAR bezpečnostní, výhřevu, osvětlení | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
10.1 | MAR18_A_DHW_V_DN10 | Magneticko-indukční průtokoměr | Krohne Optiflux 5300 | 1 | Etapa č. 3 |  | 230V/AC | 2.5 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
10.2 | MAR18_A_DHW_SOL_1 MAR18_A_DHW_SOL_2 MAR18_A_DHW_SOL_3 MAR18_A_DHW_SOL_4 MAR18_A_DHW_SOL_5 MAR18_A_DHW_SOL_6 | Elekromagneticky uzavírací ventil | Peveko MVPE 325.0 | 6 | Etapa č. 3 | 26VA | 230V/AC | 2.5 |  | DI: 6 |  |  |  | spínání napájení ventilu, z toho 2 ks jsou zapojeny pře zásuvkovou vidlici
10.3 | MAR18_A_DHW_RK_1 | Elektricky řízený kulový kohout | Siemens VAI60.25-22, pohon GQD321.9A | 1 | Etapa č. 3 | 4,5W | 230V/AC | 2.5 | bar: DI
10.4 | MAR18_A_DHW_RV_1 | Elektricky řízený regulační ventil | Siemens MXG461.15-0.6 | 1 | Etapa č. 3 | 6/50W | 24V/DC | 2.5 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízený
10.5 | MAR18_A_DHW_T_IN | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 50°C, délka čidla 80 -120mm, průměr čidla 5-6 mm, konektor na kabelu a pružina | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 5 | [11 empty] | 1
10.6 | MAR18_A_DHW_T_VRCHLIK | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 1400 - 1600mm, průměr čidla 3 mm, konektor na kabelu a pružina, čidlo je vyrobeno z materiálu, který omožný ohybání čidla/ jsou tvarovatelné | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 1
10.7 | MAR18_A_DHW_T_HUSTOTA | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 80 - 100mm, průměr čidla 3 mm, na kabelu pružina, délka kabelu 4mm | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 1
10.8 | MAR18_A_DHW_T_OUT_PT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 60 - 100mm, průměr čidla 4-6 mm, ale koncová část (měřící) průměru 1,5mm , na kabelu pružina a kabelový konektor | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 1 | díky 1,5mm měřícímu konci má teplotní čidlo velmi rychlo reakci nazměnu teploty, díky zvětšujícímu se průměru čidla má čidlo pevnostní odolnost vůči průtoku kapaliny.
10.9 | MAR18_A_DHW_T_OUT_T1 MAR18_A_DHW_T_OUT_T2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: termočlánek T, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 60 - 100mm, průměr čidla 3-6 mm, ale koncová část (měřící) průměru 0,5mm , na kabelu pružina a kabelový konektor, délka kabelu 5m | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 2 | Termočlánek typu T včetně konektorů a svorek pro tento typ. Slouží k měření dynamických změn teploty
10.10 | MAR18_A_DHW_P | tlakové čidlo kapaliny etylengylkol, teplotné použití -25°C až 90°C, tlak 0-10bar, závit G1/2", přesnost 0.3% | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 2.5 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
10.11 | - | Převodník pro externí zapojení zařízení přes RS232 na TCP/IP | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 0 | RS232, TCP/IP | [10 empty] | 1 | slouží k připojení externího elektroměru
10.12 | - | řízené vstupy a výstupy a zásuvky 230V | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 0 |  | DI: 2; DO: 2 |  |  | 2 | spinané přes relátko
11. | MAR18_B_DHW | MAR bezpečnostní, výhřevu, osvětlení | [6 empty] | Kom.protokol | AI: Karta AO; AO: Karta AI; DI: Karta DO; DO: Karta DI |  |  | RTH | Poznámka
číslo: | Označení: | Název přístroje nebo specifikace: | Typ přístroje: | počet ks | předmětem dodávky typ přístroje | El. příkon 1ks zařízení | Napájení | Přepodkládaná délka 1 ks kabelu (m) |  | AI | typ | AO | typ | DI | typ | DO | typ | Rele výstup | typ | PT100
11.1 | MAR18_B_DHW_V_DN10 | Magneticko-indukční průtokoměr | Krohne Optiflux 5300 | 1 | Etapa č. 3 |  | 230V/AC | 2.5 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
11.2 | MAR18_B_DHW_SOL_1 MAR18_B_DHW_SOL_2 MAR18_B_DHW_SOL_3 MAR18_B_DHW_SOL_4 MAR18_B_DHW_SOL_5 MAR18_B_DHW_SOL_6 | Elekromagneticky uzavírací ventil | Peveko MVPE 325.0 | 6 | Etapa č. 3 | 26VA | 230V/AC | 2.5 |  | DI: 6 |  |  |  | spínání napájení ventilu, z toho 2 ks jsou zapojeny pře zásuvkovou vidlici
11.3 | MAR18_B_DHW_RK_1 | Elektricky řízený kulový kohout | Siemens VAI60.25-22, pohon GQD321.9A | 1 | Etapa č. 3 | 4,5W | 230V/AC | 2.5 | bar: DI
11.4 | MAR18_B_DHW_RV_1 | Elektricky řízený regulační ventil | Siemens MXG461.15-0.6 | 1 | Etapa č. 3 | 6/50W | 24V/DC | 2.5 |  | AI: 1; typ: 4-20mA |  |  |  | spojitě řízený
11.5 | MAR18_B_DHW_T_IN | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 50°C, délka čidla 80 -120mm, průměr čidla 5-6 mm, konektor na kabelu a pružina | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 5 | [11 empty] | 1
11.6 | MAR18_B_DHW_T_VRCHLIK | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 1400 - 1600mm, průměr čidla 3 mm, konektor na kabelu a pružina, čidlo je vyrobeno z materiálu, který omožný ohybání čidla/ jsou tvarovatelné | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 1
11.7 | MAR18_B_DHW_T_HUSTOTA | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 80 - 100mm, průměr čidla 3 mm, na kabelu pružina, délka kabelu 4mm | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 2.5 | [11 empty] | 1
11.8 | MAR18_B_DHW_T_OUT_PT | teplotní kapalinová čidla sensor typ: PT100, přesnost A, 4 vodič, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 60 - 100mm, průměr čidla 4-6 mm, ale koncová část (měřící) průměru 1,5mm , na kabelu pružina a kabelový konektor | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 1 | díky 1,5mm měřícímu konci má teplotní čidlo velmi rychlo reakci nazměnu teploty, díky zvětšujícímu se průměru čidla má čidlo pevnostní odolnost vůči průtoku kapaliny.
11.9 | MAR18_B_DHW_T_OUT_T1 MAR18_B_DHW_T_OUT_T2 | teplotní kapalinová čidla sensor typ: termočlánek T, min. rozsah měření 0 až 120°C, délka čidla 60 - 100mm, průměr čidla 3-6 mm, ale koncová část (měřící) průměru 0,5mm , na kabelu pružina a kabelový konektor, délka kabelu 5m | - | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 6 | [11 empty] | 2 | Termočlánek typu T včetně konektorů a svorek pro tento typ. Slouží k měření dynamických změn teploty
11.10 | MAR18_B_DHW_P | tlakové čidlo kapaliny etylengylkol, teplotné použití -25°C až 90°C, tlak 0-10bar, závit G1/2", přesnost 0.3% | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 2.5 |  | AO: 1; typ: 4-20mA
11.11 | - | Převodník pro externí zapojení zařízení přes RS232 na TCP/IP | - | 1 | Etapa č. 4 |  |  | 0 | RS232, TCP/IP | [10 empty] | 1 | slouží k připojení externího elektroměru
11.12 | - | řízené vstupy a výstupy a zásuvky 230V |  | 2 | Etapa č. 4 |  |  | 5 |  | DI: 2; DO: 2 |  |  | 2 | spinané přes relátko
Soupis předpokládané délky vodičů od hlavního rozvaděče rozvaděčům MAR a technologie
12. | Přívodní kabely a el. trasy z hlavního rozvaděče
číslo: | Označení: | Název přístroje: |  | počet ks | El. příkon celkový (kW) | Napájení | Přepodkládaná délka kabelu (m) | Poznámka
12.1.1 | MAR18_ENERGIE_ZDROJ | Stabilizovaný zdroj |  | 1 | 120 | 400V/AC | 9
12.1.2 | MAR18_ENERGIE | Měření elektrické energie |  | 1 | 120 | 400V/AC | 11
12.2 | MAR18_VZT_1_MENIC | frekvenční měnič |  | 1 | 22 | 400V/AC | 10
12.3 | MAR18_VZT_2_MENIC | frekvenční měnič |  | 1 | 7.5 | 400V/AC | 10
12.4 | MAR18_VZT_3A_MENIC | frekvenční měnič |  | 1 | 22 | 400V/AC | 10
12.5 | MAR18_VZT_3B_MENIC | frekvenční měnič |  | 1 | 22 | 400V/AC | 10
12.6 | MAR18_VZT_1_PARA13 | parní zvlhčovač |  | 1 | 10 | 400V/AC | 22
12.7 | MAR18_VZT_1_PARA27 | parní zvlhčovač |  | 1 | 20 | 400V/AC | 22
12.8 | MAR18_VZT_2_PARA13 | parní zvlhčovač |  | 1 | 10 | 400V/AC | 21
12.9 | MAR18_VZT_2_PARA20 | parní zvlhčovač |  | 1 | 15.2 | 400V/AC | 21
12.10 | MAR18_VZT_3A_PARA13 | parní zvlhčovač |  | 1 | 10 | 400V/AC | 16
12.11 | MAR18_VZT_3A_PARA27 | parní zvlhčovač |  | 1 | 20 | 400V/AC | 16
12.12 | MAR18_VZT_3B_PARA13 | parní zvlhčovač |  | 1 | 10 | 400V/AC | 17
12.13 | MAR18_VZT_3B_PARA27 | parní zvlhčovač |  | 1 | 20 | 400V/AC | 17
12.14 | MAR18_VZT_1 | MAR pro kabinu č. 1, VZT jednotka č. 1 |  | 1 | 50 | 400V/AC | 26
12.14.1 | MAR18_1 | Měřící rozvaděč v kabině č.1 |  | 1 | ? | 230V nebo 400V/AC | 6 | přívod z MAR
12.15 | MAR18_VZT_2 | MAR pro kabinu č. 2, VZT jednotka č. 2 |  | 1 | 50 | 400V/AC | 22
12.15.1 | MAR18_2 | Měřící rozvaděč v kabině č.2 |  | 1 | ? | 230V nebo 400V/AC | 6 | přívod z MAR
12.16 | MAR18_VZT_3A | MAR pro kabinu č. 3, VZT jednotka č. 3A |  | 1 | 50 | 400V/AC | 19
12.16.1 | MAR18_3 | Měřící rozvaděč v kabině č.3 |  | 1 | ? | 230V nebo 400V/AC | 6 | přívod z MAR
12.17 | MAR18_VZT_3B MAR18_VZT_4 | MAR pro kabinu č. 3, VZT jednotka č. 3B, 4 |  | 1 | 30 | 400V/AC | 17
12.18 | MAR18_TECH | MAR čerpadlový |  | 1 | 130 | 400V/AC | 8
12.19 | MAR18_TECH_CH_DX | Chladící jednotka - přímý výpar |  | 1 | 90 | 400V/AC | 10
12.20 | MAR18_TECH_CH_LEDOVY | Chladící jednotka - ledový glykol |  | 1 | 75 | 400V/AC | 17
12.21 | MAR18_TECH_CH_STUDENY | Chladící jednotka - studený glykol |  | 1 | 50 | 400V/AC | 14
12.22 | MAR18_TECH_TC_1 | Tepelné čerpadlo |  | 1 | 30 | 400V/AC | 11
12.23 | MAR18_TECH_TC_2 | Tepelné čerpadlo |  | 1 | 30 | 400V/AC | 10
12.24 | SUCHY_CHLADIC | Suchý chladič |  | 1 | 10 | 400V/AC | 22
12.25 | ROZVADEC_DX_1 | Rozvaděč ovládací DX výparník |  | 1 | 1 | 400V/AC | 27
12.26 | ROZVADEC_DX_3 | Rozvaděč ovládací DX výparník |  | 1 | 20 | 400V/AC | 25
12.27 | MAR18_BEZP | MAR bezpečnostní, výhřevu, osvětlení |  | 1 | 8 | 400V/AC | 10
12.28 | - | Komínová ventilátor |  | 1 | 1 | 230V/AC | 32
12.29 | - | Reverní osmoza |  | 1 | 4 | 230V nebo 400V/AC | 15