Hraničky 59

625 00 Brno

tel.: +420 530 505 835                 				 e-mail: brno@saniproject.eu

Stavba :	  	  Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s.

na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Investor : 	              Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Objekt :	D.1.4.4  STLAČENÝ VZDUCH

Místo:	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Projektový stupeň :	Jednostupňová projektová dokument

Projektant :	SANIproject - Ing. Miluše Hrazdílková, Hraničky 59, 625 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace technická zařízení č. 1003620

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 11/2014	Vypracoval: Mgr. Tomáš Minařík

Úvod:

Projekt řeší rozvody stlačeného vzduchu v nové hale odmašťovny přistavované k části stávajícího objektu výrobní haly (objekt lakovny).  Jedná se o stávající jednopodlažní nepodsklepenou halu.

Podklady pro vypracování dokumentace:

- Zaměření stávajícího rozvodu stlačeného vzduchu

1. Základní údaje:

parametry stlačeného vzduchu:

vstupní přetlak: 6,0-7,0 MPa

2. Technický popis:

Na stávající rozvod stlačeného vzduchu DN40 je v části sousedního objektu lakovny bude nově napojen přívod stlačeného vzduchu DN40 pro novou přístavbu odmašťovny. Přívod stlačeného vzduchu je přiveden ze stávající kompresorové stanice, kde je i stávající sušučka vzduchu.

Pro odběrné místo bude vysazena odbočka, svedena do výšky +1200mm nad podlahu.  Zde bude zakončena kulovým uzávěr pro napojení technologie.

Aby bylo možné odvést kondenzát, který se ze vzduchu vyloučí jeho ochlazením v potrubí, bude uloženo se spádem 0,5%. V nejnižším bodě je instalován sběrač kondenzátu s manuálním odpouštěním.

3. Vedení rozvodu:

Potrubí  stačeného vzduchu bude  vedeno  podél stěn ve výšce 5,0m, bude  uloženo na sloupech, na konstrukci haly

Nadzemní ocel. potrubí bude uzemněno podle ČSN  34 1390 a spoje vodivě propojeny podle  ČSN  33  2030. Rozvod stlačeného vzduchu  procházející  zdmi  bude  veden  v chráničkách, které   musí   zeď   přesahovat   min.o 50  mm  z každé strany.

Montovat rozvod stlačeného vzduchu  mohou pouze fyzické či právnické osoby, které k tomu  mají  oprávnění. Způsob  provádění  montáže  musí  vyloučit možnost  vzniku nepřípustného  pnutí v potrubí. Veškeré svářečské práce  mohou provádět  jen svářeči, kteří  získali oprávnění podle ČSN 05 0710. Před vpuštěním plynu je   nutno  tento  plynovod  prohlédnout  a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrních zařízení.  Po  dokončení montáže, avšak  před provedením  nátěru potrubí, musí být provedena zkouška podle EN15001.

4. Potrubí - materiál

Rozvod stlačeného vzduchu je navržen z ocelových svařovaných trub dle DIN 2440.

Svařování potrubí z oceli:

Trubky musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 10 208-1. Izolace potrubí třívrstvá PE normální - DIN 30670-N-n.

Trubky a tvarovky:

Budou  použity ocelové trubky bezešvé ČSN  42 5715 a trubky ocelové bezešvé závitové ČSN 42 57 10 s úkosy pro V svary podle   ČSN  13   1070. Materiál  trubek   bude  se   zaručitelnou svařitelností.Všechny  trubky  musí  být  vyzkoušeny  výrobce  na nepropustnost podle ČSN 42 0250 a jejich jakost musí být doložena hutním  atestem podle  ČSN  42  0009

Armatury:

Jako  uzavírací armatura  bude použit  kul. kohout nebo klapka ABO, musí  být doloženo  dokumentací  dle  ČSN  13  3061  a prohlášením výrobce o vhodnosti použití pro rozvod stlačeného vzduchu. Kohouty musí být opatřeny dorazy a označení polohy otevřeno-zavřeno.Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy.

Ochrana proti korozi:

Potrubí  nadzemní  včetně  příslušenství  a doplňkových konstrukcí bude  natřeno 1x  základním nátěrem  a 2x  vrchním emailem - modrá.

Spoje potrubí:

Ocel potrubí bude  spojováno tavným svarem, pouze  při armaturách budou spoje závitové nebo přírubové.

5. Křížení rozvodu stlačeného vzduchu s překážkami

Křižování rozvodu s vrchním vedením:

Projektant upozorňuje na nutnost projednání otázky pojezdů vyšších mechanismů s příslušnými správci.

6. Bezpečnostní předpisy

Z hlediska BOZ nejsou na rozvod stlačeného vzduchu kladeny žádné zvláštní požadavky a nároky.

Nové potrubí se uvádí do provozu podle předem vypracovaného technologického postupu a za účasti provozovatele a dodavatele. Potrubí musí být úplně odvzdušněno! Manipulaci se stlačeným vzduchem mohou provádět pouze osoby řádně zaškolené a důkladně obeznámené s provozními a bezpečnostními předpisy, zpracovanými dodavatelem zařízení.

Montážní práce musí provádět pouze firma a pracovníci, kteří mají pro tuto práci oprávnění ITI Praha dle vyhlášky ČÚBP a ČBP č. 21/1979 Sb. a ČBP č. 554/1990 Sb.

Svařování ocel. částí  potrubí bude prováděno el. obloukem, částí z PE materiálu elektrotvarovkami, nebo na tupo (zrcadlo), mohou ho provádět jen svářeči se státní zkouškou (zkoušeni dle ČSN EN 287-1) a každý svar bude opatřen značkou příslušného svářeče.

Dodavatel, investor a provozovatel musí respektovat ustanovení vyhlášek úřadu bezpečnosti práce.

Veškeré  montážní  práce  mohou  být  zahájeny  teprve na základě vydaného   povolení  odpovědných   pracovníků.Uvedení  pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky  a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato.Veškeré    montážní    práce    musí    být    prováděny pracovníky, vlastnícími  příslušná   montážní  oprávnění. Je  nutné dodržovat zejména následující ČSN a ustanovení:

ČSN 10 9001 Jednotný systém pneumatiky. Stlačený vzduch. Metódy merania znečistenia

ČSN ISO 8573-1 Stlačený vzduch pro všeobecné použití. Část 1: Nečistoty a třídy jakosti

ČSN 10 9006 Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok

Vyhláška  ČÚBP  č.85/1978  Sb.,o  kontrolách,revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška  ČÚBP a  ČBÚ  č.21/1979  Sb.,kterou se  určují vyhrazená plynová  zařízení  a   stanoví  některé  podmínky k zajištění jejich  bezpečnosti,ve znění vyhlášky ČÚBP ČBÚ č.554/1990 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek k BOZP

Nař. vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nař. vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Dodavatel musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi. Po skončení montáže zařízení musí být provedeny tlakové zkoušky ve smyslu ČSN EN 12 007, ČSN 06 0830 a musí být respektován zákon 458/2000 Sb. a ČSN 69 0012.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, bránící bezpečnému provozu (vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.)

V PD citované ČSN jsou odbornými podklady v návaznosti na obecně platné předpisy zejména vyhl. č. 85/1978 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

Seznam dokladů pro přejímku rozvodu stlačeného vzduchu:

1) Zpráva o výchozí revizi a zápis o tlakové zkoušce

2) Dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur na nejméně dva pevné body (v měř.1:500 nebo větším)

3) Svařovací protokoly

4) Atesty na trubky a tvarovky

5) Protokol o zkouškách uzavíracích armatur (dokument „ C „ nebo obdobný zahraniční doklad)

6) Zápisy z kontrol budoucím provozovatelem

7. Tlaková zkouška

Po zkompletování potrubí se provede hlavní tlaková zkouška stlačeným vzduchem a potrubí bude natlakováno přetlakem.

Poznámka:

Tlakové zkoušky se budou provádět po jednotlivých etapách, které určí dodavatel podle postupu výstavby. K tlakové zkoušce bude přizván zástupce provozovatele. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Nebude-li do té doby rozvod stlačeného vzduchu uveden do provozu, musí být zkouška opakována.