Hraničky 59

625 00 Brno

tel.: +420 530 505 835                 				 e-mail: brno@saniproject.eu

Stavba :	  	  Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s.

na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Investor : 	              Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Objekt :	D.1.4.4  STLAČENÝ VZDUCH

Místo:	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Projektový stupeň :	Jednostupňová projektová dokument

Projektant :	SANIproject - Ing. Miluše Hrazdílková, Hraničky 59, 625 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace technická zařízení č. 1003620

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 11/2014	Vypracoval: Mgr. Tomáš Minařík

1. ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je napojení nového vnitřního rozvodu plynu v nové hale odmašťovny přistavované k části stávajícího objektu výrobní haly (objekt lakovny).  Plyn bude napojen k nově instalované technologii odmašťovny. Dále řeší přeložku páteřního STL plynovodu DN50-ocel,  v areálu Strojírny Prostějov, vedeného v zemi v místě novostavby haly a volně v sousedním objektu haly. Přeložka je vyvolána novostavbou haly odmašťovny. Jedná se o stávající jednopodlažní nepodsklepenou halu.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- situace STL plynovodu v areálu

- Druh plynu: zemní plyn

Základní údaje:

- Druh plynu: zemní plyn

- Tlak: v STL areálovém plynovodu je provozní 300kPa

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

technologie:

technologie odmašťovny 100kW             …………. 12,0 m3/hod

celkem:                                                      				12,0 m3/hod

parametry zemního plynu:

vstupní přetlak: 15 kPa

Technický popis přeložky:

Stávající areálový STL plynovod DN50-ocel bude v zemi v na hranici nové haly přerušen a naváže na něj přeložka DN50, která bude vedena po fasádě tohoto objektu do sousední haly, kde bude propojena se stávajícím volně vedeným STL DN50  plynovodem. Potom zpět k objektu „LAKOVNY- prostoru pro nanášení nátěrových hmot" v části kde je veden stávající STL plynovod volně pod stropem v hale(mimo oken), kde bude napojeno na stávající rozvod. Část páteřního STL rozvodu, která bude zrušena bude demontována.

V místě přerušení stávajícího STL plynovodu u fasády nového objektu haly odmašťovny bude osazena větraná plynoměrná skříň. Ve větrané skříni bude plynovod rozbočen na dvě větve. Nový rozvod plynu bude nově osazen hlavní uzávěr plynu KL50/6 v plynoměrné skříni v nice. V plynoměrné skříni bude osazen na větvi pro připojení technologie odmašťovny regulátor tlaku plynu REGAL 2 a KK DN40.  Na větvi přeložky bude osazen ve směru proudění plynu KK DN50. Potrubí bude uzemněno.

Souběh a křížení:

Pro souběh a křížení  STL přeložky v části vedené v zemi platí ČSN 736005 a EN15001, platí přísnější požadavky při porovnání obou  norem.

Trubky a tvarovky

Budou  použity ocelové trubky bezešvé ČSN  42 5715 a trubky ocelové bezešvé závitové ČSN 42 57 10 s úkosy pro V svary podle   ČSN  13   1070. Materiál  trubek   bude  se   zaručitelnou svařitelností. Všechny  trubky  musí  být  vyzkoušeny  výrobcem  na nepropustnost podle ČSN 42 0250 a jejich jakost musí být doložena hutním  atestem podle  ČSN  42  0009.

Armatury

Jako  uzavírací armatura  bude použit  kul. kohout nebo klapka ABO, musí  být doloženo  dokumentací  dle  ČSN  13  3061  a prohlášením výrobce o vhodnosti použití pro zemní plyn. Kohouty musí být opatřeny dorazy a označení polohy otevřeno-zavřeno. Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy.

Ochrana proti korozi

Potrubí nadzemní včetně příslušenství a doplňkových konstrukcí bude natřeno 1x základním nátěrem a 2x vrchním emailem - žluť okrová.

Uložení potrubí:

Ocelové potrubí v nadzemní části přeložky , na střeše a fasádě bude podepřeno, případně uchyceno po max 5m, na střeše pomocí  konzol se třmenem zabet . bloku volně postaveného na střeše, na fasádě pomocí konzoly se třmenem.

Spoje potrubí

Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze při armaturách budou spoje závitové nebo přírubové.

Vedení plynovodu

Potrubí zemního plynu  bude  vedeno  podél stěn, bude uloženo na závěsech, konzolách nebo podpěrách a uchyceno třmeny.

Potrubí bude uzemněno podle ČSN  34 1390 a spoje vodivě propojeny podle  ČSN  33  2030. Plynovod  procházející  zdmi  bude  veden  v chráničkách, které   musí   zeď   přesahovat   min.o 50  mm  z každé strany. Potrubí bude vedeno v min.spádu 0,3 %

Mezi objekty bude potrubí vedeno volně na střeše nebo po fásádě  na objektech.  Nadzemní ocel. potrubí bude uzemněno podle ČSN  34 1390 a spoje vodivě propojeny podle  ČSN  33  2030. Plynovod  procházející  zdmi  bude  veden  v chráničkách, které   musí   zeď   přesahovat   min.o 50  mm  z každé strany. Potrubí bude vedeno v min.spádu 0,3 %

Montovat plynovody mohou pouze fyzické či právnické osoby, které k tomu  mají  oprávnění. Způsob  provádění  montáže  musí  vyloučit možnost  vzniku nepřípustného  pnutí v potrubí. Veškeré svářečské práce  mohou provádět  jen svářeči, kteří  získali oprávnění podle ČSN 05 0710. Před vpuštěním plynu je   nutno  tento  plynovod  prohlédnout  a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrních zařízení.  Po  dokončení montáže, avšak  před provedením  nátěru potrubí, musí být provedena zkouška podle EN15001.  Plynovod se bude zkoušet na pevnost  a těsnost a to za ustáleného přetlaku  v potrubí. Zkoušky  se  provádí  vzduchem nebo inertním plynem dle příslušných norem.

5. MONTÁŽ

Montovat plynovody mohou pouze fyzické či právnické osoby, které k tomu mají oprávnění. Způsob provádění montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí. Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří získali oprávnění podle ČSN 05 0710. Před vpuštěním plynu je nutno tento plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrních zařízení. Odstavení odběrného měřícího zařízení kotelny z provozu se provádí uzavřením hlavního uzávěru a odplyněním. Kontrola netěsnosti a ovzduší se provádí dle čl.61,61 ČSN 38 6405. Plynové potrubí bude uzemněno  u přírubových spojů,u min.2 šroubů se montuje pod hlavu šroubu  a pod matku vějířové podložky s vnějším ozubením(ČSN 02 1745.02) Před zkouškou plynovodu provede dodavatel vyčištění vnitřku potrubí.

6. ZKOUŠENÍ

Po dokončení montáže, avšak před provedením nátěru potrubí, musí být provedena zkouška podle ČSN 386420. Plynovod se bude zkoušet na pevnost a těsnost a to za ustáleného přetlaku v potrubí. Zkoušky se provádí vzduchem nebo inertním plynem dle příslušných norem.

Seznam dokladů pro přejímku plynovodu:

1) Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce

2) Dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur na nejméně dva pevné body (v měř.1:500 nebo větším)

3) Záznam o pokládce potrubí se staničením a očíslováním spojů ve vazbě na svařovací protokoly

4) Svařovací protokoly

5) Atesty na trubky a tvarovky

6) Protokol o zkouškách uzavíracích armatur (dokument „ C „ nebo obdobný zahraniční doklad)

7) Zápisy z kontrol budoucím provozovatelem

7. BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení  odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. Veškeré montážní práce musí být prováděny pracovníky, vlastnícími  příslušná montážní oprávnění. Je nutné dodržovat zejména následující ČSN a ustanovení:

EN 12007 -      Plynovody do 16 bar

ČSN 38 6420 - Průmyslové plynovody

TPG G 70401 – Odběrná plynová zařízení v budovách

TPG G 93401 - Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz.

TPG G 609 01- Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa

Vyhláška  ČÚBP  č.85/1978  Sb.,o  kontrolách,revizích a zkouškách plynových zařízení.

Vyhláška  ČÚBP a  ČBÚ  č.21/1979  Sb.,kterou se  určují vyhrazená plynová  zařízení  a   stanoví  některé  podmínky k zajištění jejich  bezpečnosti,ve znění vyhlášky ČÚBP ČBÚ č.554/1990 Sb.

8. STAVEBNÍ ÚPRAVY

- prostupy potrubí, úprava pro podpěry na střeše