Hraničky 59

625 00 Brno

tel.: +420 530 505 835                 				 e-mail: brno@saniproject.eu

Stavba :	  	  Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s.

na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Investor : 	              Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Objekt :	D.1.4.1  VODOVOD, KANALIZACE

Místo:	Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

Projektový stupeň :	Jednostupňová projektová dokument

Projektant :	SANIproject - Ing. Miluše Hrazdílková, Hraničky 59, 625 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace technická zařízení č. 1003620

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Brně, 11/2014	Vypracoval: Mgr. Tomáš Minařík

1.	Úvod:

Projekt řeší návrh vnitřních rozvodů vody a kanalizace v nové hale odmašťovny přistavované k části stávajícího objektu výrobní haly (objekt lakovny).  Jedná se o stávající jednopodlažní nepodsklepenou halu.

Součástí projektu je i napojení na areálový vodovod, areálovou splaškovou kanalizaci a areálovou dešťovou kanalizaci.

Dokumentace byla zpracována na základě:

- situace,

- dokumentace stavební části,

- požadavků investora,

- platných norem a předpisů.

2.	Popis technického řešení:

V hale bude napojena technologie odmašťovny  na rozvod vody a kanalizace.

Vnitřní splašková kanalizace:

Odpadní vody z haly budou napojeny na novou část areálové splaškové kanalizace.

Kanalizační plastové trouby ležaté splaškové kanalizace pod podlahou budou z trub PVC typu KG SN4 a budou ukládány do nepažených rýh šířky 0,6 m na pískový podsyp tl. 0,15 m. Potrubí bude obsypáno hutněným štěrkopískem (zrno do 200 mm) do výšky 0,3 m nad povrch potrubí. Část nad potrubím nesmí být hutněna. Zásyp rýhy bude proveden, hutněným štěrkopískem, případně písčitou dobře zhutnitelnou zeminou. Hutnění zásypu bude probíhat po vrstvách tl. 0,25 m.

Splaškové odpadní vody od vpusti budou odvedeny do ležaté splaškové kanalizace.

Materiál kanalizace:

Svody pod podlahou – trouby PVC typ KG SN4

Vnější dešťová kanalizace:

Vnější dešťová odpadní potrubí budou součástí klempířských výrobků. Odpadní potrubí budou ukončena lapači střešních splavenin.

Ležatá kanalizace bude z trub PVC typu KG SN4.

Dešťové vody z nové haly budou napojeny na stávající část areálové dešťové kanalizace.

Vnitřní vodovod:

Potřebné množství vody pro novou halu bude zajišťovat rozšíření vnitřního areálového vodovodu z materiálu PPr  v dimenzi d32. V objektu bude na přívodu osazen hlavní uzávěr objektu KK1“.

Systém rozvodu TV bude opatřen pojistnými armaturami dle ČSN.

Potrubí bude tepelně izolováno návlekovými trubicemi z pěnového polyethylenu.

VV	nástěnný výtokový ventil DN25 s připojením technologie osazen ve výšce 1200 mm

Materiál vodovodu:

Volně vedené potrubí – trouby PPr PN16.

Potrubí bude izolované v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb.

Izolace studené vody proti orosení je navržena v tl.9 mm.

Tepelná izolace teplé vody a cirkulace je navržena dle platných norem dle následujících pravidel:

Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téže jmenovité světlosti. Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí 20 mm; u DN 20 až DN 35 se volí 30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí DN; nad DN 100 se volí 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace. Je nutné izolovat kolena i odbočky.

4.	Hygiena a bezpečnost práce zdravotechniky:

Při realizaci je nutno dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh stavby. Je nutno dbát na skutečnost, aby strojní mechanismy obsluhovali pracovníci s příslušným oprávněním a k tomu účelu vyškolení.

Při realizaci stavby nesmí docházet k poškozování soukromého majetku.

Pokud budou práce prováděny svépomocí je nutno zajistit odborný dozor stavby autorizovanou osobou.

Použité normy

ČSN 756760  		Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1-4 	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN EN 1253-4  	Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN 806-1 	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 73 6660 		Vnitřní vodovody

5.	Venkovní sítě:

Areálová splašková kanalizace:

Z důvodu novostavby haly bude provedena nová část areálové splaškové kanalizace z trub PVC typu KG SN8 DN150 v délce 3,5 m.

Tato kanalizace bude napojena na stávající areálovou splaškovou kanalizaci z kameninových trub DN200.

Na konci této nové části je umístěna revizní šachta RŠs - betonová

Kanalizace je řešena jako gravitační.

Areálová dešťová kanalizace:

Z důvodu novostavby haly bude provedena nová část areálové dešťové kanalizace z trub PVC typu KG SN8:

DN150 v délce 5,0 m

Tato kanalizace bude napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci z  trub DN400.

Na trase budou napojeny přípojky z trub PVC typu KG SN8 DN150 k lapačům střešních splavenin haly.

Trasa je vedena komunikaci.

Kanalizační šachta bude provedena z typizovaných betonových skruží dle normy DIN 4034 a poklop bude proveden z šedé litiny, třída únosnosti dle ČSN EN 124 (D400 – v komunikaci). Typizované betonové části pro kanalizační šachtu budou opatřeny na dosedacích plochách pryžovými zámky. Stupadla budou dle DIN 19555. Šachty budou osazeny na podkladní desce z betonu B15 tl. 0,1m. Podkladní deska bude položena na štěrkopískovém podsypu tl. 150mm.

Kanalizace je řešena jako gravitační.

6.	Vliv venkovních sítí na životní prostředí:

Stavbou vodovodu a kanalizací nedojde k ovlivnění povrchových ani podzemních vod.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při všech činnostech je nutné respektovat základní ustanovení zák.č. 244/1992 Sb., ve znění zák.č.100/2001 Sb., O vlivu na životní prostředí a o změně souvisejících předpisů (zák.č.114/1992 Sb., ve znění zák.č.238/1999 Sb., O ochraně přírody a krajiny), zák.č. 254/2001 Sb., O vodách.

Při stavebních pracích budou dodržovány všechny zásady ochrany přírody a krajiny.

7.	Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Zemní práce pro uložení trub z PVC začnou vyhloubením pažené stavební rýhy šířky odpovídající dimenzi navrženého potrubí. Potrubí bude ukládáno na pískové lože tloušťky 150mm, ve které bude při výskytu spodní vody uložena drenáž. Potrubí bude obsypáno do výšky 300 mm nad hrdla štěrkopískem. Před vlastním zásypem potrubí musí být na kanalizaci provedena zkouška vodotěsnosti.

Zásyp rýhy bude proveden vhodnou zeminou z výkopu případně betonovým recyklátem, zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách tl. max. 0,3 m a na zásypu budou průběžně v závislosti na rozsahu a použití zásypového materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na pláni bude vykonána zkouška penetrační jehlou.

Výkopek bude ukládán vedle rýhy. Vytlačená zemina, která nebude používána na zásyp, bude odvezena podle pokynu investora. Stavební rýha se kvůli spodní vodě bude provádět v délce, kterou bude možné ještě ten den zasypat, aby nedošlo k podmáčení a sesutí výkopu.

Dodavatel stavby vytvoří, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro třídění a shromaždování odpadů v souladu s předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Nakládání s odpady bude v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu.

Před započetím prací je dodavatel stavebních prací povinen zajistit vytyčení všech vedení stávajících podzemních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 733050 Zemní práce.

Při používání místních a státních komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování pravidel silničního provozu a čistoty těchto komunikací.

Před zahájením zemních prací musí být všechna podzemní vedení vytyčena investorem.

Poloha vedení musí být v terénu trvale vyznačena po celou dobu stavby. Vedení musí být zabezpečena proti poškození. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytýčených podzemních sítí ověřena kopanými sondami.

Dále musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech všech vedení, i nadzemních VN a NN.

Při realizaci musí být splněny podmínky stavebního povolení, požadavky dotčených orgánů, organizací a správců sítí.

Poznámka :

Protože se jedná o rekonstrukci ztíženou nutností navázat na stávající rozvody vody projektant ZTI doporučuje dodavateli :

- včlenit do cenové nabídky na práce ZTI  dostatečnou reservu pro nepředvídané a nezměřitelné práce / bourací práce, demontáže, vyhledání potrubí /

- uvažovat s reservou materiálu a montáží, které nejsou specifikovány v tomto projekčním stupni a které lze zjistit v průběhu montáží přímo na místě.