Příloha č. 1 zadávací dokumentace

TECHNiCKá SPECIFIKACE

Údaje zakázky

| Název zakázky | Dodávka a montáž rekuperace tepla |
| --- | --- |
| Název projektu | Úspory energie OZT Toužim |
| Číslo projektu | CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001846 |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (při respektování stanovených mezních hodnot nebo intervalů)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

Předmětem plnění je realizace systému rekuperace odpadního tepla z kompresorů o topném výkonu 2 x 38 kW (1x nový a 1x stávající) a následné využití tepla pro vytápění odmašťovací lázně a ohřev TUV (1000l) a napojení na rozvodné potrubí sahar v obráběcí dílně. Kompresory budou přes deskový výměník vyrábět teplou vodu o teplotě 70°C. Jako další zdroj budou sloužit tepelná čerpadla (vzduch-voda) o tepelných výkonech 2 x 20 kW s výparníkem umístěným pod střechou lakovny. Teplo z kompresorů a tepelných čerpadel bude vyvedeno do akumulační nádrže o objemu 2000l. Dále bude z nádrže vystupovat potrubí napojené do dvou okruhového rozdělovače, kdy jedna větev bude zásobovat ohřev TUV - nerezový zásobník o objemu 1000l (umístěný v prostoru pánských šaten). Jako dohřev a zároveň záložní zdroj TUV, budou sloužit el. topné spirály o tepelném výkonu 24 kW. Druhá větev z rozdělovače bude napojena na okruh teplovzdušných jednotek, které jsou umístěny v obráběcí dílně.

Předmět plnění obsahuje zejména dodávku a instalaci technologií:

- dodávka a instalace 1ks nového šroubového kompresoru

- dodávka a instalace 2ks deskových výměníků pro tepelná čerpadla

- dodávka a instalace 1 ks deskového výměníku pro nově dodaný kompresor

- dodávka a instalace 2ks tepelných čerpadel

- dodávka a instalace systému měření a regulace

- dodávka komponent a materiálu dle položkového rozpočtu / výpisu materiálu včetně všech montážních a instalačních prací, instalace a uvedení celého zařízení do provozu

| Minimální technické parametry |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1. Tepelná čerpadla |
| typ | vzduch - voda |  |
| Počet ks | 2 |  |
| Výkon | minimálně 2 x 20 kW |  |
| Efektivní pracovní teplota | alespoň 35 – 65°C |  |

| 2. Vstupní parametry (uvedeny vždy hodnoty pro jednu jednotku TČ) |
| --- |
| Popis | jednotka | Vstupní hodnota |
| Chladící výkon objektu lakovny | kW | 15,5 |
| Teplota hala CHV vstup | °C | 35 |
| Teplota hala CHV výstup | °C | 23 |
| Provozní teplota TV vstup | °C | 40 |
| Provozní teplota TV výstup | °C | 65 |

| 3. Požadované parametry (uvedeny vždy hodnoty pro jednu jednotku TČ) |  |
| --- | --- |
| Popis | jednotka | Požadovaná hodnota | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Topný výkon při provozních parametrech | kW | min. 20 |  |
| Celkový elektrický příkon tepelného čerpadla (při zohlednění všech spotřebičů vřazených do technologie) při stanovených provozních parametrech | kW | max. 7 |  |
| COP se započítáním veškeré spotřeby TČ: |  |
| - COP při teplotě TV (40°C) | COP | min. 4,5 |  |
| - COP při teplotě TV (45°C) | COP | min. 4,0 |  |
| - COP při teplotě TV (55°C) | COP | min. 3,0 |  |
| Hladina akustického výkonu nejvýše | dB | max. 80 |  |
| Rozsah regulace chladícího výkonu nejméně: | % | 50-100 |  |
| Chladivo (min. standard ASHRAE) | A | 134 |  |

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 4. Kompresor vzduchu |
| typ | šroubový |  |
| Počet ks | 1 |  |
| Výkon | Min. 55 kW |  |
| Pracovní tlak | Plynule regulovatelný |  |

Dodávka bude realizována v souladu s technickou dokumentací (schéma zapojení, půdorys haly, pohled A, B, C, D, technická zpráva); autor Ing. Mališka.

Cena dodávky bude členěna ve struktuře položkového rozpočtu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Cena dodávky obsahuje veškeré náklady na dodávky, práce, montáž, instalaci, oživení včetně vedlejších nákladů a finančních rizik.

Nedílnou součástí dodávky jsou:

- Projekt skutečného provedení

- Tlakové zkoušky

- Zprovoznění

- Inženýrská činnost

- Revize vyhrazených zařízení

V ……………………………… dne ………………… 2016

……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby