## Rekapitulace
Vzdělávací centrum U Floriána 57, Vranovice
Stavební úprava a přístavba
Bazénová technologie
Položkový rozpočet, výkaz výměr
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
Bazénová technologie
1. | Vnitřní fóliový bazén | 0 | 0
0
2. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
3. | Silnoproud a MaR | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za Bazénovou technologii bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1.Bazén
Vzdělávací centrum U Floriána 57, Vranovice
Stavební úprava a přístavba
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
1. | Vnitřní fóliový bazén
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.950 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 24,7m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 35m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní výko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
1.2. | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 26 m3/h, H=15m, 2,2 kW vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo vyztuženo sklenými vlákny
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.3. | A.3 | Oběhové čerpadlo pro praní filtrů | ks | 1 |  | 0
|  | 28 m3/h, H=6m, 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethernet
1.5. | A.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1
dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole,
sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení
záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň,
- 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo flokulantu
- 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo pH
- 1 x peristaltické dávkovací čerpadlo Cl
1.6. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=10m, 0,16 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
1.7. | A.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
1.8. | A.12 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 8 m3/h, H=8m, 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
1.9. | A.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 60 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení Nerez 316L |  |  |  | 0
1.10. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 72m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 2,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN125
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
1.11. | A.15 | Technologie ozonu - 15g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 15g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž
- Destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,0kW
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu
- Čidlo rozpuštění ozonu
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
1.12. | A.16 | Průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.13. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
1.14. | A.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
1.15. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě a okruhu dávkování Cl | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
1.16. |  | Nádrž se svařovaného polypropylénu vnějšího půdorysného | kpl | 1 |  | 0
|  | rozměru 2,3 x 2,2 x 1,8 m, tl. stěn. 20 mm, konstrukce |  |  |  | 0
vyztužena plastovými výztuhami a žebry
Počet a síla výztuh plastové nádrže je určena na základě
statického výpočtu, rozměru a tvaru plastové nádrže – dodá
vybraný dodavatel, vč. prostupů a poklopu 600x600mm
1.17. |  | Bazénová folie, geotextilie; prostupy; příruby | m2
|  | - dno /hladká folie/ |  | 93 |  | 0
|  | - schodiště /protiskluzná folie/ |  | 24 |  | 0
|  | - stěny /hladká folie/ |  | 50 |  | 0
|  | - žlábek /hladká a protiskluzná fólie/ |  | 76 |  | 0
vč. 10% prostřihu
|  | Bazénové díly |  |  |  | 0
0
1.18. |  | Dnová vstupní tryska s regulací průtoku - provední plast | ks | 8 |  | 0
0
1.19. |  | Zakrývací mřížka přelivného žlábku z bílého ABS, | m | 38 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm |  |  |  | 0
1.20. |  | Rohové díly zakrývací mřížky přelivného žlábku, | ks | 4 |  | 0
|  | šířka 295mm, výška 35mm |  |  |  | 0
0
1.21. |  | Mušle měřené vody - provedení plast | ks | 2 |  | 0
1.22. |  | Dnová výpusť provedení ABS plast D 290mm, | ks | 3 |  | 0
boční připojení 2", spodní připojení 1 1/2", max. průtok 13 m3/h
1.23. |  | Zábradlí pro vstup do bazénu | ks | 3 |  | 0
|  | délka 2,3m, pr. 40mm |  |  |  | 0
vč. kotvících prvků
1.24. |  | Regulace hladin - dopouštění a hlídání hladiny v akumulační | ks | 1 |  | 0
jímce
1.25. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
1.26. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
1.27. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2.Potrubí
Vzdělávací centrum U Floriána 57, Vranovice
Stavební úprava a přístavba
Položkový rozpočet
070103C
Číslo
položky | Zkrácený text dodávky - montáže | Dimenze | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | CELKEM | DODÁVKA S DPH
2. | Potrubní rozvody
Potrubí:
vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí,
úchyty a závitové tyče, lepidla čističe
| Potrubí PPR | 63 mm | m | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 40 mm | m | 15 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 50 mm | m | 40 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 20 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 75 mm | m | 25 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 20 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 110 mm | m | 50 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 140 mm | m | 2 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 15 |  | 0 | 0
| Potrubí PVC-U | 200 mm | m | 5 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Průhledítko | 75 mm | m | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Tvarovky: |  |  |  |  | 0 | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  |  |  | 0 | 0
| úchyty a závitové tyče, lepidla čističe |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Koleno: PPR | 63 mmø-63 mmø | ks | 4 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 40 mmø-40 mmø | ks | 12 |  | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 50 mmø-50 mmø | ks | 35 |  | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 63 mmø-63 mmø | ks | 8 |  | 0
| Koleno: PVC-U | 75 mmø-75 mmø | ks | 18 |  | 0
| Koleno: PVC-U | 90 mmø-90 mmø | ks | 10 |  | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 110 mmø-110 mmø | ks | 20 |  | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 160 mmø-160 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
| Koleno: PVC-U | 200 mmø-200 mmø | ks | 1 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Redukce: PPR | 63 mmø-50 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 50 mmø-40 mmø | ks | 1 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 63 mmø-50 mmø | ks | 6 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 75 mmø-50 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 75 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-63 mmø | ks | 5 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-75 mmø | ks | 3 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-50 mmø | ks | 3 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-75 mmø | ks | 7 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-90 mmø | ks | 1 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-110 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-110 mmø | ks | 6 |  | 0 | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-50 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-160 mmø | ks | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| T-kus: PPR | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 50 mmø-50 mmø-50 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 4 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 75 mmø-75 mmø-75 mmø | ks | 13 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 90 mmø-90 mmø-90 mmø | ks | 5 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 110 mmø-110 mmø-110 mmø | ks | 9 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 160 mmø-160 mmø-160 mmø | ks | 2 |  | 0 | 0
| T-kus: PVC-U | 200 mmø-200 mmø-200 mmø | ks | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Armatury, fitinky, příslušenství: |  |  |  |  | 0 | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  |  |  | 0 | 0
| úchyty a závitové tyče, zátky, spojky, lepidla, čističe |  |  |  |  | 0 | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D90 | ks | 3 |  | 0 | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D110 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D140 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Spojka PVC-U | D50 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Spojka PVC-U | D90 | ks | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Uzavírací klapka | D90 | ks | 6 |  | 0 | 0
| Uzavírací klapka | D110 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Uzavírací klapka | D140 | ks | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D63 | ks | 3 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D40 | ks | 3 |  | 0 | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D50 | ks | 7 |  | 0 | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D75 | ks | 14 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Zpětná klapka | D90 | ks | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Zpětný ventil | D75 | ks | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 40 x 5/4" ext. | ks | 2 |  | 0 | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 63 x 2" ext. | ks | 4 |  | 0 | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 75 x 2 1/2" ext. | ks | 2 |  | 0 | 0
| Šroubení nerez-PPR | 63 x 2" ext. | ks | 2 |  | 0 | 0
| Nipl PVC-U | 40 x 5/4" ext. | ks | 1 |  | 0
| Nipl PVC-U | 50 x 6/4" ext. | ks | 3 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D110 | ks | 4 |  | 0
| Čistič |  | kg | 7 |  | 0
| Lepidlo |  | kg | 21 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Potrubní rozvody | [5 empty] | 0 | 0
#REF!

## 3.Sil.a Mar
Vzdělávací centrum U Floriána 57, Vranovice
Stavební úprava a přístavba
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
3. | SILNOPROUD a MaR
3.1. |  | Součástí ceny jsou :
Jedná se o dodávku MaR a silnoproudu pro bazénovou technologii. Součástí budou potřebné rozvaděče, kabeláže a řídící a ovládací prvky. Součástí MaR je také regulace hladin v akumulačních nádržích vč. blokací zařízení, měření průtoků SW a HW, ovládání bude z panelu umístěného na rozvaděči (Zap/ Vyp/ Auto).
Ohřev bazénové vody: řídí řídící systém technlogie na základě nastavené teploty bazénů a chodu technologických čerpadel a do systému MaR topení je vyslán beznapěťový signál jako požadavek na ohřev. MaR topení (kotelny) není součástí této nabídky.
Součástí nabídky není silový přívod k jednotlivým technologickým rozvaděčům.
Dodávka, montáž, výrobní dokumentace, revize
|  |  | kpl | 1 |  |  |  | 0
Cena celkem za Silnoproud a MaR | [5 empty] | 0
0
0
0