TEXTOVÁ ČÁST

PD pro PS

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Zdravotechnika

II.etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vzdělávací centrum U Floriánka 57

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:         březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

# 1	úvod

Tato projektová dokumentace řeší zásobování vodovodu a odkanalizování zařizovacích předmětů v rámci stavebních úprav stávající budovy ZŠ ve Vranovicích. Podkladem pro projekt byly půdorysy předané zhotovitelem stavebné-architektonické řešení stavby a požadavky investora.

# 2	vodovod

## 2.1	Domovní vodovod

### 2.1.1	Technické řešení

V I.etapě projektové dokumentace byla pro objekt zřízena nová  vodovodní přípojka HD-PE 63x5,8mm.

Potrubí je vyústěno v místnosti  N132 - kotelně.

Nově navrženné potrubí se napojení na připravené odbočky v kotelně.

Hlavní rozvod pitné vody je veden v podlaze v 1.NP. Je zde potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace. Potrubí je vystupuje z podlahy v místnosti S109, kde jsou také v nice ve zdi osazeny uzavírací armatury.

V objektu je proveden rozvod vody pro jednotlivé zařizovací předměty pomocí navržených stoupaček  V1 až V6. Na každé stoupačce domovního vodovodu bude osazena uzavírací armatura s možností vypouštění.

Rozvody k jednotlivým vtokovým armaturám jsou provedeny v instalačních příčkách a předstěnách.

### 2.1.2	Materiál

#### 2.1.2.1	Studená voda

Rozvody studené vody v objektu budou provedeny z plastového polypropylenového potrubí PPr PN 20 spojovaného polyfůzním svařováním.

Potrubí bude kotveno dle montážního předpisu výrobce potrubí.

#### 2.1.2.2	Teplá voda a cirkulace

Rozvody teplé vody a cirkulace budou provedeny z 3-vrstvého plastového potrubí PPr-skelné vlákno-PPr  PN20. Potrubí bude spojováno polyfúzním svařováním.

Potrubí bude kotveno dle montážního předpisu výrobce potrubí.

### 2.1.3	Ohřev TV

Teplá voda bude připravována centrálně v místnosti kotelny. Návrh ohřevu je předmětem projektu vytápění a byl řešen v I.etapě PD.

### 2.1.4	Cirkulace teplé vody

V 1.NP bude provedena cirkulace teplé vody. Cirkulace bude zajištěna pomocí cirkulačního čerpadla. Návrh je předmětem projektu vytápění.

## 2.2	Požární vodovod

Ve schodišťovém prostoru N219 bude osazena hydrantová skříň DN 25. Tato skříň bude napojena na rozvod studenné vody potrubím o DN 32.

## 2.3	Izolace

Izolace na veškerém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté a stoupací vodovodní potrubí) bude navrženo dle vyhlášky 193/2007sb.

Páteřní rozvody studené vody vedené v PE potrubí budou opatřeny izolací z minerální vlny kryté aluminiovou folií v tloušťce profilu d16 – 9mm, d20 – 9mm, d25 – 9mm, d32 – 13mm, d40 – 13mm, resp. d50 – 13mm izolace.

Páteřní rozvody TV a cirkulace vedené v PE potrubí budou opatřeny izolací z minerální vlny kryté aluminiovou folií v tloušťce profilu d16 – 25mm, d20 – 30mm, d25 – 30mm, d32 – 40mm, d40 – 50mm, resp. d50 – 30mm izolace.

Dané dimenze izolačních vrstev jsou vztahovány k počáteční podmínce okolní teploty 15°C. Při úvaze teploty okolí 0°C zůstávají mocnosti izolace na rozvodech TV beze změny a vrstva izolace na rozvodech SV budou zvětšeny o 1 dimenzi, tzn. pro d16 – z 9mm na 13mm, pro d20 – z 9mm na 13mm, pro d25 – z 9mm na 13mm, pro d32 – z 13mm na 25mm, pro d40 – z 13mm na 25mm a pro d50 – z 13mm na 25mm izolace.

Připojovací potrubí domovního vodovodu bude opatřeno tubolitovou izolací dle možností instalačních prostor, minimálně však v mocnosti 9mm pro potrubí SV a 13mm pro potrubí TV.

## 2.4	Montáž

Hlavní rozvod pitné vody je veden v podlaze v 1.NP. Rozvody musí být vedeny tak, byla zohledněna jejich dilatace.

V případě křížení s potrubím ÚT bude izolace dle potřeby použita slabší. Potrubí, které bude při křížení  obcházet vrchem potrubí ÚT bude ohýbáno pozvolnými náběhy (provést pružinou na ohýbání pro daný průměr).

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen.

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Jednotlivé uzavírací armatury budou označeny štítkem s popisem místností, které se tímto kulovým kohoutem uzavírají. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami – dodávkou stavby.

# 3	kanalizace

## 3.1	Splašková kanalizace

Veškeré splaškové vody z objektu budou odváděny od zařizovacích předmětů domovní splaškovou kanalizaci do splaškové kanalizační přípojky KT DN 250. Splašková kanalizační přípojka je napojena na veřejnou splaškovou kanalizační stoku. Přípojka splaškové kanalizace je předmětem samostatné části projektové dokumentacev I.etapě projektové dokumentace.

### 3.1.1	Připojovací potrubí

Jednotlivé zařizovací předměty budou odkanalizovány přes připojovací potrubí, které bude vedeno min. ve sklonu 3% (v podlaze min. 2%) do odpadního porubí. Připojovací potrubí bude provedeno z plastového potrubí a tvarovek.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách příček, případně zasekané ve zdi (drážky budou zaplentovány).

U připojovacích potrubí delší než 4m je zajištěna čistitelnost přes sifony zařizovacích předmětů nebo přes čistící tvarovku.

### 3.1.2	Odpadní potrubí

Bude vedeno v instalačních jádrech a odskakováno pod stropem v podhledech. Odpadní potrubí budou provedena z plastového potrubí a tvarovek. Potrubí odskakované pod stropem (v podhledech) bude opatřeno protihlukovou izolací.

Odpadní potrubí budou přes větrací potrubí vyvedena nad střechu, kde budou zakončeny min. 0,5m nad úrovní střešní krytiny větrací hlavicí.

Čistící tvarovky budou osazeny na odpadním potrubí v 1.NP, přístup bude zajištěn pomocí revizních dvířek (dodávka stavební části), velikost dle spárořezu dlažby.

Čistící kus bude dále osazen před prostupem podlahou v 1.NP, takto vytvořené přechody budou obetonovány pro vytvoření opěrné patky. Prostup podlahou v 1.NP do země bude těsněn systémovým těsněním. Přechod odpadního potrubí na svodné bude proveden pomocí 2 kolen 45° s vřazeným mezikusem 250mm.

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami – dodávkou stavby.

### 3.1.3	Svodné potrubí

Svodné splaškové potrubí vedené v podlaze 1.NP a bude provedeno z tlustostěnných hrdlových PVC trub – KG systém SN 4 – ve spádu min. 2%.

Svodné potrubí v zemi bude provedeno z tlustostěnných hrdlových PVC trub – KG systém SN 4 – ve spádu min. 2%. Horní hrana potrubí musí být uložena min. 300mm pod podkladním betonem. Bude uloženo do výkopu, na urovnané pískového lože tl. 100 mm. Výkopy hlubší než 1,5 m budou paženy. Po uložení bude kanalizace převzata dozorem investora, obsypána jemnozrnným obsypem (tříděným pískem) min. 200 mm nad temeno roury. Potrubí bude označeno identifikační fólií. Obsyp bude ručně hutněn po vrstvách po stranách roury. Rýha bude zasypána na úroveň HTU výkopkem (spodní líc podkladní betonové desky). Zásyp bude hutněn po vrstvách. Míra hutnění bude určena statikem, strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.

Potrubí PVC je křehké, proto je při stavbě třeba se vyvarovat pádu kamenů a těžkých předmětů na potrubí.  Po provedení zásypu je u mělce uložených potrubí pod budoucí deskou nutné zabránit pojezdu stavební mechanizace přes potrubí aby nedošlo k jeho poškození. V místech, kde se nelze vyhnout pojezdu mechanizace přes potrubí je třeba potrubí obetonovat, min. 150 mm nad temeno potrubí, případně provést kanalizaci z odolnějšího potrubí – např. PP SN 16 – systém je kompatibilní s navrženým systémem KG SN 4, lze ho kombinovat.

Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 a souvisejících předpisů.

### 3.1.4	Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu od dvou  VZT jednotek bude sveden přes podmítkový kuličkový sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou do odpadního kanalizačního potrubí.

### 3.1.5	Zařizovací předměty a zařízení

Zařizovací předměty jsou definovány v architektonickém návrhu. Zařizovací předměty budou dodány včetně veškerého potřebného příslušenství (těsnění, přechodky, hadičky, zápachové uzávěry, rohové ventily apod.) pro řádnou a správnou montáž a napojení k rozvodům vody a kanalizace.

Zařizovací předměty pro handicapované budou osazeny dle platných norem a předpisů. Pisoáry budou také osazeny níže, vzhledem k věku žáků.

## 3.2	Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny pomocí navržených střešní svodů.  Tyto svody budou opatřeny lapači střešních splavenin a poté napojeny na stávající kanalizační potrubí.

### 3.2.1	Bilance dešťových vod

Viz samostatná část projektové dokumentace – Vodovodní a kanalizační přípojky

### 3.2.2	Požadavky na ostatní profese

Stavební část:

- Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

-Stavební práce sestávají jednak z vybourání a zazdění drážek a prostupů pro potrubí vodovodu a kanalizace.

# 4	Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Předpokládané pozice veškerých dotčených stávajících rozvodů a napojovací místa na stávající rozvody musí být ověřeny a upřesněny na stavbě během prací. Veškeré změny projektu je nutné konzultovat s projektantem.

Projekt předpokládá, že se provádění bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů.

Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI.

Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace (splaškové i dešťové)

## 4.1	Použité normy a související předpisy

České technické normy

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 75 6101		Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 6909		Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN EN 12056		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5402 		Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 75 5911 		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

ČSN 73 6660		Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –

Část 1: Všeobecně

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873		Zásobování požární vodou

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zák. 274/2007 Sb.	Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v aktuálním znění

Zákon 183/2006 Sb.		Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon 22/1997 Sb.		O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění

Vyhl. 362/2005 Sb.	O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb. 	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Vyhl. 151/2001 sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb.		O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích