## MaR - chlazení
Měření a regulace pro technologii chlazení
Akce : |  |  | BIOFERM – lihovar Kolín, a.s. |  | Rozpočet:
Objekt : |  |  | KVASÍRNA – připojení chladící technologie |  | KVASÍRNA
P.č. | Číslo položky | Typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  | Polní instrumentace MaR
Část:
| -T01 až -T09 | teplota | Teplota v kvasných nádobách Tyčový snímač teploty odporový, rozsah 0-50°C, Pt100, ponor 400mm, včetně jímky Převodník do hlavici snímače, výstup 4-20mA včetně kalibrace Dodávka, zapojení a montáž: MaR | ks | 9 |  | 0
| -L01 až -L09 | hladina | Výška hladiny melasy v kvasných nádobách Hydrostatický hladinoměr s čelní membránou, umístěný na spodní části nádrže. Rozsah 0-8m, napájení 24VDC po proudové smyčce 4-20mA, provozní teplota -10 až +120oC, krytí IP66 Dodávka, zapojení a montáž: MaR | ks | 9 |  | 0
| Dodávka strojní | Kohout kulový | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 65 | ks | 9 |  | 0
|  | Servopohon tříbodový 24V | Servopohon tříbodový 24V ke kulovým kohoutům Zapojení: MaR Montáž: strojní vč. dodávky montážních protikusů | ks | 9 |  | 0
| Celkem za |  | Polní instrumentace MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  |  | Rozváděč RM1 vč. ŘS
| RM1 | ŘS | CP DualEth. port/USB,3MB,48 I/O nódů, rozšíření až 30x I/O karet, Motion 16 os | ks | 1 |  | 0
| RM1 | ŘS | Napájecí zdroj 120/240V AC , 4A při 5VDC, 2A při 24VDC | ks | 1 |  | 0
| RM1 | ŘS | Napájecí zdroj, 120/240V AC, 2A při 5V DC out | ks | 2 |  | 0
| RM1 | ŘS | Modul analogových vstupů 16xAI 4-20mA | ks | 4 |  | 0
| RM1 | ŘS | Modul analogových výstupů 8xAO /0-10V | ks | 6 |  | 0
| RM1 | ŘS | Modul digitálních vstupů 32xDI-24VDC | ks | 9 |  | 0
| RM1 | ŘS | Modul digitálních výstupů 32xDO-24VDC | ks | 3 |  | 0
| RM1 | ŘS | Kabel pro připojení mezi banky, 305mm | ks | 2 |  | 0
| RM1 | ŘS | Zakončovací krytka ŘS - pravá | ks | 1 |  | 0
| RM1 | ŘS | Převodník Ethernet - RS485 | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Switch pro umístění do rozveděče, připojení komunikace ETHERNET/IP, 5TX | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Rozvaděčová skříň řadová, svorkovnice nahoře, vývody i přívod horem, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. | ks | 3 |  | 0
| RM1 |  | Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230/24VAC-200VA, 1xzdroj 230V/24VDC-10A, 1xzdroj 230V/24VDC-5A, 1xservisní zásuvka 230V/6A, přepěťová ochrana typ B+C, přepěťová ochrana typ D pro ŘS, signalizace na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Hlavní vypínač 400VAC, In=32A, přívodní svorkovnice | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Chlazení a osvětlení rozvaděče 230VAC | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Pomocné relé 230VAC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Pojistky, jističe a proudové chrániče v počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení. | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | UPS zdroj 1000VAh / 230VAC pro ŘS, | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Řadové svorky podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení | ks | 1 |  | 0
| RM1 |  | Silový vývod pro OBĚHOVÁ ČERPADLA Čerpadlo oběhové 3,5kW / 400VAC | ks | 2 |  | 0
| Celkem za |  | Rozváděč RM1 vč. ŘS |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Operátorské pracoviště - VELÍN KVASÍRNA
| Velín kvasírna | PC | 1x operátorské PC, vč. 23" monitoru | ks | 1 |  | 0
| Velín kvasírna | Aplikační SW | Aplikační SW | ks | 1 |  | 0
| Celkem za |  | Operátorské pracoviště - VELÍN KVASÍRNA |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Kabely
| teploměry |  | Ovládací kabel s plným jádrem stíněný 4x1mm2 | m | 270 |  | 0
| radary |  | Ovládací kabel s plným jádrem stíněný 7x1mm2 | m | 270 |  | 0
| čerpadla |  | Silový kabel s plným jádrem 4x2,5mm2 | m | 116 |  | 0
| ventily |  | Ovládací kabel s plným jádrem stíněný 7x1mm2 | m | 270 |  | 0
| komunikace |  | Ethernet kabel stíněný, STP CAT5E | m | 305 |  | 0
| pospojení |  | Propojovací drát zelenožlutý pevný průřez 6mm2 | m | 50 |  | 0
| Celkem za |  | Kabely |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Elektroinstalační materiál
|  |  | ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU 50x250mm | m | 120 |  | 0
|  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 220 |  | 0
|  |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU 250mm | m | 120 |  | 0
|  |  | ÚCHYT VÍKA | ks | 240 |  | 0
|  |  | PŘEPÁŽKA | m | 50 |  | 0
|  |  | PODLOŽKA VELKÁ | ks | 320 |  | 0
|  |  | MATICE ŠESTIHRANNÁ M8 | ks | 320 |  | 0
|  |  | KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ | ks | 160 |  | 0
|  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 160 |  | 0
|  |  | PODLOŽKA VELKÁ | ks | 160 |  | 0
|  |  | PROFIL MONTÁŽNÍ | m | 28 |  | 0
|  |  | TYČ ZÁVITOVÁ | m | 80 |  | 0
|  |  | TRUBKA TUHÁ 750 N PVC | m | 100 |  | 0
|  |  | PŘÍCHYTKA PVC | ks | 200 |  | 0
|  |  | TRUBKA TUHÁ 750 N PVC | m | 50 |  | 0
|  |  | PŘÍCHYTKA HF | ks | 150 |  | 0
| Celkem za |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Služby
|  |  | Výroba a montáž rozváděče RM1 | h | 150 |  | 0
|  |  | Montážní práce spojené s pokládkou kabelů a montáží PI, demontáž stávajících PI | h | 360 |  | 0
| Celkem za |  | Služby |  |  |  | 0
| CELKEM MaR pro technologie chlazení (KVASÍRNA): | [5 empty] | 0

## MaR - točivá redukce
Měření a regulace pro technologii točivé redukce
Akce |  |  | BIOFERM – lihovar Kolín, a.s. |  | Rozpočet:
Objekt : |  |  | ODPARKA - připojení točivé redukce |  | ODPARKA
P.č. | Číslo položky | Typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  | Doplnění stávajícího rozvaděče HR3
| HR3 | Vývod pro tepelné čerpadlo 1 | Silový vývod pro tepelné čerpadlo 84kW / 400VAC - 3x nožová pojistka 160A gG | ks | 1 |  | 0
| HR3 | Vývod pro tepelné čerpadlo 2 | Silový vývod pro tepelné čerpadlo 84kW / 400VAC - 3x nožová pojistka 160A gG | ks | 1 |  | 0
| HR3 | Vývod točivá redukce | Silový vývod pro točivou redukci 132kW / 400VAC - 3x nožová pojistka 250A gG | ks | 1 |  | 0
| Celkem za |  | Doplnění stávajícího rozvaděče HR3 |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Doplnění rozvaděče TR1 (točivé redukce)
| TR1 |  | Převodník Ethernet - RS485 | ks | 1 |  | 0
| Celkem za |  | Doplnění rozvaděče TR1 (točivé redukce) |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Kabely
|  |  | Silový kabel s plným jádrem 3x70+50 | m | 400 |  | 0
|  |  | Silový kabel s plným jádrem 3x120+70 | m | 46 |  | 0
|  |  | Propojovací drát zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 48 |  | 0
| Celkem za |  | Kabely |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Elektroinstalační materiál
| Trasa uvnitř objektu |  | ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU 125x50mm | m | 60 |  | 0
|  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 60 |  | 0
|  |  | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU š.125mm | m | 30 |  | 0
|  |  | ÚCHYT VÍKA | ks | 60 |  | 0
|  |  | ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 20 |  | 0
|  |  | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 20 |  | 0
|  |  | PODPĚRA NA STĚNU 125 | ks | 10 |  | 0
| Trasa Odparka - Kvasírna (vně objektu) |  | ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ 200x60mm | m | 50 |  | 0
|  |  | SPOJKA | ks | 34 |  | 0
|  |  | PODPĚRA NA STĚNU | ks | 27 |  | 0
|  |  | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 54 |  | 0
|  |  | TRUBKA TUHÁ 750 N PVC | m | 30 |  | 0
|  |  | PŘÍCHYTKA HF | ks | 90 |  | 0
| Celkem za |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Služby
|  |  | Montážní práce - doplnění stávajícího rozvaděče HR3 | h | 12 |  | 0
|  |  | Montážní práce - doplnění rozvaděče TR1 (točivé redukce) | h | 8 |  | 0
|  |  | Montážní práce spojené s pokládkou kabelů a montáží PI | h | 12 |  | 0
| Celkem za |  | Služby |  |  |  | 0
| CELKEM MaR pro technologii točivé redukce (ODPARKA): | [5 empty] | 0