## Ceny
| Žlutě označené položky musí být vyplněny |  |  | Celkem | 0 | bez DPH
číslo | Označení: | Požadavky: | Popis nabídky: | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Počet | Celkem (Kč bez DHP)
11. |  | Potrubní rozvody
2019-01-11 |  | Potrubní rozvody měřící strana kabina č.1
11.1.1 | MAR18_TECH_K1_V_DN15 | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 150 až 7 500 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN15 |  |  | 1 | 0
11.1.2 | K1_COLD K1_HOT | nerezová akumulační nádrž 150 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 6bar, teplota 0 až 100°C, vývody: 4x G6/4", 2x G1", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 2 | 0
11.1.3 | MAR18_TECH_K1_C | kapalinové čerpadlo (hlavní), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 3.7m3/h s 67m, 11m3/h s 58m, 18m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.1.4 | MAR18_TECH_K1_C_TANK_COLD MAR18_TECH_K1_C_TANK_HOT MAR18_TECH_K1_C_TANK_MIX | kapalinové čerpadlo (u nádrží), teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 6m, 5m3/h s 5m, 8m3/h s 2.5m vodního sloupce |  |  | 3 | 0
11.1.5 | MAR18_TECH_K1_C_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_K1_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (u výměníků), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 2m3/h s 7m, 5m3/h s 6.5m, 10m3/h s 2m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.1.6 | K1_VYMENIK_COLD K1_VYMENIK_HOT | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací požadovaný výkon: 50kW, teplá strana výměníku: voda 24/18°C, max. tlaková ztráta 35kPa, studená strana výměníku: etylenglakol 55%, 7/13.5°C, max. tlaková ztráta 50kPa, připojení G 5/4" a více |  |  | 2 | 0
11.1.7 | MAR18_TECH_K1_C_DHW | čerpadlo (cirkulační On/Of), teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 0.2m3/h s 3.5m, 1.2m3/h s 2.5m, 2.5m3/h s 1m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.1.8 | MAR18_TECH_K1_RV_DT_2 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 2 cestný ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.1.9 | MAR18_TECH_K1_RV_VYMENIK_HOT | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.1.10 | MAR18_TECH_K1_RV_DT_1 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 3 až 5 m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.1.11 | MAR18_TECH_K1_RV_VYMENIK_COLD | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.1.12 | MAR18_TECH_K1_RV_SMES | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 11 až 14m3/h, regulační poměr 1:900 a více, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení méně než 3s, řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.1.13 | MAR18_TECH_K1_RK_TANK_HOT MAR18_TECH_K1_RK_TANK_COLD | Elektricky řízený kulový kohout: kohout: přímý DN25,netěstnost do 0,02%, teplotní odolnost -10 až 100°C, jmenovitý průtok 20kvs a více, pohon: 2-bodové řízení, napájení 230V/AC nebo 24V/DC, funkce ručního nastavení |  |  | 2 | 0
11.1.14 |  | Soubor potrubního materiálu dle výkresové dokumentace, zajištijící vzájemné propojení prvků technologie a potrubních rozvodů kapaliny do kabiny č.1 Soubor prvků zajištuje cirkulaci kapaliny, nedestruktivní demontovatelnost a výměnu komponent výše uvedených komponent, odvzdušnění systému a bezpečnostní prvky. Soubor potrubního materiálu je složen z potrubí, tepelné izolace potrubí, potrubních tvarovek, šroubení, kulové kohouty, potrubních klapek, ruční regulační ventilů, filrů, kompenzátorů, přírub, spojovacího materiálu, těsnění, pojistných ventilů, odvzdušňovacích prvků atd. | není povinost vyplnit |  | 1 | 0
2019-02-11 |  | Potrubní rozvody měřící strana kabina č.2
11.2.1 | MAR18_TECH_K2_V_DN15 MAR18_B_DHW_V_DN15 | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 150 až 7 500 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN15 |  |  | 2 | 0
11.2.2 | MAR18_A_DHW_V_DN10 | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 85 až 3000 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN10 |  |  | 1 | 0
11.2.3 | MAR18_TECH_K2_V_DN25 | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 400 až 25 000 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN25 |  |  | 1 | 0
11.2.4 | K2_COLD K2_HOT | nerezová akumulační nádrž 300 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 6bar, teplota 0 až 100°C, vývody: 4x G2", 2x G6/4", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 2 | 0
11.2.5 | TANK_10°C | nerezová akumulační nádrž 300 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota 0 až 40°C, vývody: 4x G6/4", 2x G1", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 1 | 0
11.2.6 | EL_OHRIVAC | El. ohřívač min. 125 l, smaltovaný, závěsný, min.2kW el příkon, tepelná izolace, tlak min.10bar, teplota 0-100°C |  |  | 1 | 0
11.2.7 | MAR18_TECH_K2_C | kapalinové čerpadlo (hlavní), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 3.7m3/h s 67m, 11m3/h s 58m, 18m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.2.8 | MAR18_TECH_K2_C_TANK_COLD MAR18_TECH_K2_C_TANK_HOT | kapalinové čerpadlo (u nádrží), teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 10m, 7m3/h s 8.5m, 12m3/h s 5m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.2.9 | MAR18_TECH_K2_C_TANK_MIX MAR18_TECH_DHW_C_10°C | kapalinové čerpadlo (u nádrží), teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 6m, 5m3/h s 5m, 8m3/h s 2.5m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.2.10 | MAR18_TECH_K2_C_VYMENIK_COLD MAR18_TECH_K2_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (u výměníků), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 2m3/h s 11m, 10m3/h s 7.5m, 18m3/h s 2.5m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.2.11 | MAR18_TECH_K1_C_DHW MAR18_TECH_K2_C_DHW MAR18_TECH_K2_C_DHW_CIR MAR18_TECH_31_C_DHW_CIR | čerpadlo cirkulační On/Of, určené pro pitnou vodu, dopuručené provedení nerez a kompizitní materiál teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 0.6m3/h s 3m, 1.6m3/h s 2m, 2.8m3/h s 0,5m vodního sloupce |  |  | 4 | 0
11.2.12 | K2_VYMENIK_HOT K2_VYMENIK_COLD | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací požadovaný výkon: 80kW, teplá strana výměníku: voda 24/18°C, max. tlaková ztráta 20kPa, studená strana výměníku: etylenglykol 55%, 7/15°C, max. tlaková ztráta 20kPa, připojení G 2" a více |  |  | 2 | 0
11.2.13 | DHW_VYMENIK_10°C | výměník příprava 10°C pitné vody trubkový výměník, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací Poznámka: nelze použít deskový výměník, hrozí zamrznutí vody požadovaný výkon: 16kW, teplá strana výměníku: voda 25/10°C, max. tlaková ztráta 100kPa při průtoku vody 6m3/h studená strana výměníku: etylenglakol 55%, 4/8°C, max. tlaková ztráta 25kPa, připojení DN nebo závitové G Poznámka: souprodý deskový výměník není vhodný, protože zdrojem chladu může být i médium při teplotě -20°C |  |  | 1 | 0
11.2.14 | MAR18_TECH_DHW_RV_10°C | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.2.15 | MAR18_TECH_K2_RV_SMES | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 11 až 14m3/h, regulační poměr 1:900 a více, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení méně než 3s, řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.2.16 | MAR18_TECH_K2_RV_DT_2 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.2.17 | MAR18_TECH_K2_RV_DT_1 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 3 až 5 m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.2.18 | MAR18_TECH_K2_RV_VYMENIK_HOT | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 24 až28m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.2.19 | MAR18_TECH_K2_RV_VYMENIK_COLD | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 24 až 28m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.2.20 | MAR18_TECH_K2_RK_TANK_HOT MAR18_TECH_K2_RK_TANK_COLD | Elektricky řízený kulový kohout: kohout: přímý DN25,netěstnost do 0,02%, teplotní odolnost -10 až 100°C, jmenovitý průtok 20kvs a více, pohon: 2-bodové řízení, napájení 230V/AC nebo 24V/DC, funkce ručního nastavení |  |  | 2 | 0
11.2.21 | MAR18_A_DHW_RV_1 MAR18_B_DHW_RV_1 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 2 nebo 3 cestný - ventil s ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 0,5 až 1m3/h, regulační poměr 1:900 a více, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení méně než 3s, řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení |  |  | 2 | 0
11.2.22 | MAR18_A_DHW_RK_1 MAR18_B_DHW_RK_1 | Elektricky řízený kulový kohout: kohout: přímý DN25,netěstnost do 0,02%, teplotní odolnost -10 až 100°C, jmenovitý průtok 20kvs a více, pohon: 2-bodové řízení, napájení 230V/AC nebo 24V/DC, funkce ručního nastavení |  |  | 2 | 0
11.2.23 | MAR18_A_DHW_SOL_1 MAR18_A_DHW_SOL_2 MAR18_A_DHW_SOL_3 MAR18_A_DHW_SOL_4 MAR18_A_DHW_SOL_5 MAR18_A_DHW_SOL_6 MAR18_B_DHW_SOL_1 MAR18_B_DHW_SOL_2 MAR18_B_DHW_SOL_3 MAR18_B_DHW_SOL_4 MAR18_B_DHW_SOL_5 MAR18_B_DHW_SOL_6 | Elekromagneticky uzavírací ventil ventil: 2 cestný - určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 6.5 m3/h a více, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, tlakový rozdíl na ventilu min. 1MPa pohon ventilu: napájení 230V/AC, doba uzavaření kratší jak 2 s Zadavatel preferuje: zavit G1" |  |  | 12 | 0
11.2.24 | TER_VENTIL_10°C | Termostatický směšovací ventil, směšuje pitná voda 10°C, kvs min. 4,5 |  |  | 1 | 0
11.2.25 | REG_TLAKU | Regulátor konstatntního tlaku pitné vody Ručně nastavitelný výstupní tlak 1,5 až 6 bar, odolnost na vstupní tlak 10bar, kvs 5.5 m3/h a více, integrovaný filtr nečistot, transparentní pro kontrolu zanesení |  |  | 3 | 0
11.2.26 |  | Soubor potrubního materiálu dle výkresové dokumentace, zajištijící vzájemné propojení prvků technologie a potrubních rozvodů kapaliny do kabiny č.2 Soubor prvků zajištuje cirkulaci kapaliny, nedestruktivní demontovatelnost a výměnu komponent výše uvedených komponent, odvzdušnění systému a bezpečnostní prvky. Soubor potrubního materiálu je složen z potrubí, tepelné izolace potrubí, potrubních tvarovek, šroubení, kulové kohouty, potrubních klapek, ruční regulační ventilů, filrů, kompenzátorů, přírub, spojovacího materiálu, těsnění, pojistných ventilů, odvzdušňovacích prvků atd. | není povinost vyplnit |  | 1 | 0
2019-03-11 |  | Potrubní rozvody měřící strana kabina č.3
11.3.1 | MAR18_TECH_K3_V_DN15_PRIM MAR18_TECH_K3_V_DN15_SEK | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 150 až 7 500 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN15 |  |  | 2 | 0
11.3.2 | MAR18_TECH_K3_V_DN50_SEK | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 2 000 až 85 000 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN50 |  |  | 1 | 0
11.3.3 | MAR18_TECH_K3_V_DN80_PRIM | Magneticko-indukční průtokoměr, specifikovaný v zadávací dokumentaci minimální provozní rozsah průtoku 5 000 až 150 000 l/h – zadavatel preferuje s připojovacím rozměrem DN80 |  |  | 1 | 0
11.3.4 | K3_HOT | nerezová akumulační nádrž 300 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota -20 až 100°C, vývody: 2x příruba DN125, 2x G2", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 1 | 0
11.3.5 | K3_COLD | nerezová akumulační nádrž 300 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota -20 až 100°C, vývody: 2x příruba DN125, 2x G2", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 1 | 0
11.3.6 | K3_VYMENIK_PRIMAR | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací, výměník určený i pro nemrznoucí směsi etylenglykolu požadovaný výkon: 250kW, teplá strana výměníku: voda 24/20.7°C, max. tlaková ztráta 40kPa, studená strana výměníku: voda 7/10°C, max. tlaková ztráta 45kPa, připojení DN80 nebo více |  |  | 1 | 0
11.3.7 | K3_VYMENIK_SEKUNDAR_COLD | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací, výměník určený i pro nemrznoucí směsi etylenglykolu požadovaný výkon: 280kW, teplá strana výměníku: voda 12/7°C, max. tlaková ztráta 55kPa, studená strana výměníku: etylenglokol 55% 20/9°C, max. tlaková ztráta 35kPa, připojení DN80 nebo více |  |  | 1 | 0
11.3.8 | K3_VYMENIK_SEKUNDAR_HOT | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -10-100°C, s tepelnou izolací, výměník určený i pro nemrznoucí směsi etylenglykolu požadovaný výkon: 100kW, teplá strana výměníku: voda 7/19°C, max. tlaková ztráta 55kPa, studená strana výměníku: etylenglokol 55% 36/19°C, max. tlaková ztráta 45kPa, připojení G5/4" nebo více |  |  | 1 | 0
11.3.9 | MAR18_TECH_K3_C1_PRIMAR MAR18_TECH_K3_C_SEKUNDAR | kapalinové čerpadlo (hlavní), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -20 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 6m3/h s 62m, 40m3/h s 59m, 65m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.3.10 | MAR18_TECH_K3_C2_PRIMAR | čerpadlo (On/Of), teplotní odolnost -20 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 6m3/h s 55m, 40m3/h s 50m, 67m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.3.11 | MAR18_TECH_K3_C_VYMENIK_COLD | kapalinové čerpadlo (hlavní), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -20 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 33m, 26m3/h s 30m, 36m3/h s 20m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.3.12 | MAR18_TECH_K3_C_VYMENIK_HOT | kapalinové čerpadlo (hlavní), čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -20 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 11.5m, 7m3/h s 10m, 13m3/h s 5m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.3.13 | MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_COLD | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 24 až 28m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.3.14 | MAR18_TECH_K3_RV2_VYMENIK_COLD | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 4.5 až 7m3/h, regulační poměr 1:900 a více, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení méně než 3s, řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.3.15 | MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_HOT | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu, jmenovitý průtok kvs 10 až 13m3/h, regulační poměr 1:900 a více, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 6bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení méně než 3s, řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.3.16 | MAR18_TECH_K3_RV1_DT_PRIMAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 2 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 600kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.3.17 | MAR18_TECH_K3_RV2_DT_PRIMAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 2 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 95 až 120m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 100kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.3.18 | MAR18_TECH_K3_RV1_DT_SEKUNDAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 9 až11m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 4 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.3.19 | MAR18_TECH_K3_RV2_DT_SEKUNDAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 2 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 55 až 65m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 100kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.3.20 | MAR18_TECH_K3_RV2_VYMENIK_PRIMAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 95 až 120m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.3.21 | MAR18_TECH_K3_RV1_VYMENIK_PRIMAR | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 14 až18m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.3.22 |  | Soubor potrubního materiálu dle výkresové dokumentace, zajištijící vzájemné propojení prvků technologie a potrubních rozvodů kapaliny do kabiny č.3 Soubor prvků zajištuje cirkulaci kapaliny, nedestruktivní demontovatelnost a výměnu komponent výše uvedených komponent, odvzdušnění systému a bezpečnostní prvky. Soubor potrubního materiálu je složen z potrubí, tepelné izolace potrubí, potrubních tvarovek, šroubení, kulové kohouty, potrubních klapek, ruční regulační ventilů, filrů, kompenzátorů, přírub, spojovacího materiálu, těsnění, pojistných ventilů, odvzdušňovacích prvků atd. | není povinost vyplnit |  | 1 | 0
2019-04-11 |  | Potrubní rozvody technologické
11.4.1 |  | kapalinová nápln nemrznoucí směsi 6500litrů, použití v oblasti teplot -40 až 100°C, při teplotě -30°C požadované vlastnosti: kinematická vizkozita nižší jak 50 mm2/s, tepelná kapacita větší jak 3kJ/KgK, zadavatel preferuje na bázi: monoetylenglykolu koncentrace 55%, |  |  | 6500 | 0
11.4.2 | LEDOVA_NADRZ | ocelová akumulační nádrž 500 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota -30 až 60°C, vývody: 2x příruba DN150, 2x příruba DN100, 2x G2", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 1 | 0
11.4.3 | HORKA_NADRZ | ocelová akumulační nádrž 500 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota 0 až 100°C, vývody: 2x příruba DN150, 4x G2", 2x G1", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 1 | 0
11.4.4 | STUDENA_NADRZ TEPLA_NADRZ | ocelová akumulační nádrž 1000 litrů s tepelnou izolací, teploměrem a nohy, tlak min. 10bar, teplota -20 až 80°C, vývody: 2x příruba DN150, 2x příruba DN80, 2x příruba DN100, 4x G2", 2x G1", 2x G1/2", vypouštění, odvzdušnění |  |  | 2 | 0
11.4.5 | VYMENIK_VZT_DEFROST | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací, výměník určený i pro nemrznoucí směsi etylenglykolu požadovaný výkon: 20kW, teplá strana výměníku: etylenglokol 55% 20/14°C, max. tlaková ztráta 15kPa, studená strana výměníku: etylenglokol 55% -5/-2°C, max. tlaková ztráta 15kPa, připojení G1 nebo více |  |  | 1 | 0
11.4.6 | VYMENIK_TOPENI | deskové výměníky u nádrží, mareriál nerez, tlak min. 10bar., teplotní odolnost -20-100°C, s tepelnou izolací, výměník určený i pro nemrznoucí směsi etylenglykolu požadovaný výkon: 200kW, teplá strana výměníku: etylenglokol 55% 64/50°C, max. tlaková ztráta 15kPa, studená strana výměníku: voda 44/58°C, max. tlaková ztráta 15kPa, připojení G2 nebo více |  |  | 1 | 0
11.4.7 | MAR18_TECH_C_KON_CHLAZENI | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -20 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 7m3/h s 45m, 45m3/h s 45m, 65m3/h s 30m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.4.8 | MAR18_TECH_C_FREECOLLING | kapalinové čerpadlo, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 400V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 18m, 20m3/h s 16m, 32m3/h s 12m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.4.9 | MAR18_TECH_RV_FREECOLLING | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 35 až 45m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.4.10 | MAR18_TECH_RV_HORKA_NADRZ | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 24 až28m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.4.11 | MAR18_TECH_RV_KON_CHLAZENI | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 95 až 120m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 20mm, pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 1 | 0
11.4.12 | MAR18_TECH_C_TOPENI | kapalinové čerpadlo (u nádrží), teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 11m, 12m3/h s 8m, 18m3/h s 5m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.4.13 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_CHL1 MAR18_TECH_VTZ_1_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_DEFROST_CHL2 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_DEFROST_CHL2 | Elektricky řízený kulový kohout: kohout: přímý DN25,netěstnost do 0,02%, teplotní odolnost -10 až 100°C, jmenovitý průtok 20kvs a více, pohon: 2-bodové řízení, napájení 230V/AC nebo 24V/DC, funkce ručního nastavení |  |  | 12 | 0
11.4.14 | MAR18_TECH_VTZ_C_DEFROST_OUT MAR18_TECH_VTZ_C_DEFROST_IN | kapalinové čerpadlo (u nádrží), teplotní odolnost -10 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 6m, 5m3/h s 5m, 8m3/h s 2.5m vodního sloupce |  |  | 2 | 0
11.4.15 | UPRAVNA_PITNE_VODY | Automatická upravna pitné vody pro parní zvlhčovače. Vstupní voda: pitná voda, lokalita Brno Medlánky, tlak vody 5,5bar Výstupní voda: demineralizovaná voda do celkové tvrdosti 5 mg/l CaCO3, tlak vody min. 2 bar Pernamentní průtok vody 160l/h Zadavatel preferuje sestavu: filtr nečistot, automatický změkčovač vody, reverzní osmózu, zasobník upravené vody, tlakovací zařízení vody . |  |  | 1 | 0
11.4.16 | MAR18_TECH_K1_EL_OHRIVAC_VLHCENI MAR18_TECH_K2_EL_OHRIVAC_VLHCENI MAR18_TECH_K3_EL_OHRIVAC_VLHCENI | Elektrický ohřívač pitné vody zasobníkový, objem 70 litrů a více tlaková odolnost 5 bar, elektický příkon 3.5 kW a více, nádoba teplně izolovaná, zadavatel preferuje: smaltovanou nádobu a keramické topné těleso. |  |  | 3 | 0
11.4.17 | MAR18_TECH_31_C | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 45m, 11m3/h s 40m, 18m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.4.18 |  | Soubor potrubního materiálu dle výkresové dokumentace, zajištijící vzájemné propojení prvků technologie Soubor prvků zajištuje cirkulaci kapaliny, nedestruktivní demontovatelnost a výměnu komponent výše uvedených komponent, odvzdušnění systému a bezpečnostní prvky. Soubor potrubního materiálu je složen z potrubí, tepelné izolace potrubí, potrubních tvarovek, šroubení, kulové kohouty, potrubních klapek, ruční regulační ventilů, filrů, kompenzátorů, přírub, spojovacího materiálu, těsnění, pojistných ventilů, odvzdušňovacích prvků atd. | není povinost vyplnit |  | 1 | 0
2019-05-11 |  | Potrubní rozvody VZT
11.5.1 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_OHRIVAC MAR18_VTZ_2_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_2_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_2_RV_OHRIVAC | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 24 až 28m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 10 | 0
11.5.2 | MAR18_VTZ_1_RV_ODVLH MAR18_VTZ_2_RV_ODVLH MAR18_VTZ_3A_RV_ODVLH MAR18_VTZ_3B_RV_ODVLH MAR18_VTZ_1_RV_OHRIVAC MAR18_VTZ_3A_RV_OHRIVAC MAR18_VTZ_3B_RV_OHRIVAC | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 9 až 11m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 7 | 0
11.5.3 | MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_1_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3A_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3B_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_1_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_3A_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_3B_RV_CHLADIC_1 MAR18_VTZ_1_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_3A_RV_CHLADIC_2 MAR18_VTZ_3B_RV_CHLADIC_2 | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 35 až 45m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, síla pohonu 600N a více, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 12 | 0
11.5.4 | MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_2_RV_IN_OHRIVAC | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární/ekviprocentní charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 23 až 26m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost -25 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, funkce ručního nastavení El. výhřev ventilu |  |  | 3 | 0
11.5.5 | MAR18_TECH_VTZ_4_RV_IN_CHLADIC | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 5 až 7 m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.5.6 | MAR18_VTZ_4_RV_CHLADIC | Elektricky řízený regulační ventil ventil: 3 cestný - ventil s lineární charakteristikou průtoku, určený pro vodu a nemrznoucí směsi, jmenovitý průtok kvs 3 až 5 m3/h, regulační poměr > 100, netěsnost max. 0,05%, teplotní odolnost 2 až 100°C, tlaková odolnost min. 10bar, zdvih ventilu min. 5,5mm, tlakový rozdíl na ventilu min. 250kPa pohon ventilu: napájení 24V/DC, spojitá regulace, doba přenastavení do 30s, bez havarijní funkce (pružiny), řídící sinál DC 4-20mA, zpětná vazba polohy ventilu, kalibrace koncových poloh ventilu s vnitřní pamětí, detekce cizího tělesa ve ventilu se signalizací, síla pohonu 350N a více, funkce ručního nastavení |  |  | 1 | 0
11.5.7 | MAR18_TECH_VTZ_1_C_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3A_C_ODVLH MAR18_TECH_VTZ_3B_C_ODVLH | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 60m, 3m3/h s 50m, 4.6m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 3 | 0
11.5.8 | MAR18_TECH_VTZ_1_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_1_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3A_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3A_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_3B_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_3B_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_1_C_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3A_C_OHRIVAC MAR18_TECH_VTZ_3B_C_OHRIVAC | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 45m, 11m3/h s 40m, 18m3/h s 35m vodního sloupce |  |  | 9 | 0
11.5.9 | MAR18_TECH_VTZ_2_C_ODVLH | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 37m, 3m3/h s 30m, 5m3/h s 20m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.5.10 | MAR18_TECH_VTZ_2_C_CHLADIC_1 MAR18_TECH_VTZ_2_C_CHLADIC_2 MAR18_TECH_VTZ_2_C_OHRIVAC | kapalinové čerpadlo, čerpadlo s integrovaným měničem, externě řízenými otáčkami 4-20mA a chodem, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 3x400V/50Hz, materiál oběžného kola: nerez ocel, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 4m3/h s 22m, 11m3/h s 19m, 16m3/h s 13m vodního sloupce |  |  | 3 | 0
11.5.11 | MAR18_TECH_VTZ_4_C_CHLADIC | kapalinové čerpadlo, teplotní odolnost -10 až 90°C, tlaková odolnost min. 10bar, napájení 230V/50Hz, min. dopravní charakteristika čerpadla s vodou 20°C při max. výkonu popsána 3 body: 1m3/h s 16m, 2.4m3/h s 14m, 4m3/h s 9m vodního sloupce |  |  | 1 | 0
11.5.12 |  | Soubor potrubního materiálu dle výkresové dokumentace, zajištijící vzájemné propojení prvků technologie a potrubních rozvodů vzduchotechnických jednotek Soubor prvků zajištuje cirkulaci kapaliny, nedestruktivní demontovatelnost a výměnu komponent výše uvedených komponent, odvzdušnění systému a bezpečnostní prvky. Soubor potrubního materiálu je složen z potrubí, tepelné izolace potrubí, potrubních tvarovek, šroubení, kulové kohouty, potrubních klapek, ruční regulační ventilů, filrů, kompenzátorů, přírub, spojovacího materiálu, těsnění, pojistných ventilů, odvzdušňovacích prvků atd. | není povinost vyplnit |  | 1 | 0