|  |  |  | Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA |  |  |
| Ing. Pavel Ježek | Ing. Jana Dvořáková | Ing. Pavel Ježek |  |  |
| MÍSTO STAVBY | k. ú. Vranovice nad Svratkou |  |  |  |
| STAVBA: VRANOVICE SPORTOVIŠTĚ – 1. ETAPA |  |  | FORMÁT | A4 |
| OBJEKT: Sportoviště |  |  | DATUM | 04/2022 |
| OBSAH: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | STUPEŇ PD | DPS |
|  |  |  | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. D.1.4.1.1 |

# 1.	Všeobecný popis

Tato projektová dokumentace řeší zdravotně-technické instalace volnočasového areálu.

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální podobě a požadavky investora.

Nově bude zbudována přípojka pitné vody PE 100 SDR 11 d32/3,0 DN 26. Jedná se o přípojku ze stávajícího objektu – není třeba provádět novou vodovodní přípojku. Nově řešená přípojka je navržena k jednotlivým pítkům a k šachtě, která je navržena v rámci tenisového kurtu.

Celkově jsou navrženy 2 větve vodovodní přípojky – přípojka k pítku – délka 34,5m a přípojka do vodovodní šachty v místě tenisového kurtu celkové délky 157,7m.

VNITŘNÍ VODOVOD

3.1 	Vodovod - rozvod studené pitné vody

Pítka jsou napojena na areálová rozvod pitné vody. Před každým pítkem je navržena revizní šachta pro vypouštění vody před zimním obdobím. Stejný princip je využit u navržené revizní šachty v rámci tenisového hřiště.

Pítka jsou navržena za VDM sestavou v budově investora.

3.3 	Materiál a tlaková zkouška

Navržený rozvod studené vody a teplé vody ve stěnách, bude proveden z tlakových trub PPR PN 20 a jeho dimenze jsou v souladu s ČSN. Navržený rozvod teplé vody bude proveden z tlakových trub PP-RCT s čedičovým vláknem se sníženou roztažností.

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE.

Tloušťky tepelné izolace budou použity dle DN potrubí:

studená voda,  - 				všechny DN	. . . 15 mm

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna pohybem potrubí v materiálu izolace.

Rozvody budou po provedené montáži podrobeny tlakové zkoušce, proplachu a dezinfekci dle příslušných ČSN a předpisů.