Název akce   :

Pořízení odmašťovacího boxu pro Strojírny Prostějov, a. s., na p.č. 7375/1 k.ú.Prostějov

Zak. číslo:  		1014_JP

Stupeň:   		Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby

Objednatel:  		Strojírny Prostějov, a.s., Kojetínská 3700/5, 79601 Prostějov

IČ: 46900331

B 830 vedená u Krajského soudu v Brně

GP :	1. ČERNOPOLNÍ s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno

IČ 63481405, DIČ 63481405CZ

zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 20926

tel/fax: 541 248 370, 541 248 372

E-mail:1cernopolni@1cernopolni.cz

http://www.arch.cz/1cernopolni

Část :			D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum :		14.11.2014

Vypracoval : 	 	Ing. Václav Křepelka

E-mail:			v_krepelka@1cernopolni.cz

Tel: 			603 519 279 / 541 248 370

A. 	ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o novostavbu lehké ocelové haly  odmašťovacího boxu.  Tato bude provozně přiléhat  ke stávajícímu lakovacímu přístřešku a lakovně. Vstup do objektu bude možný jak ze strany lakovacího přístřešku tak z lakovny. Vrata z lakovacího přístřešku budou sloužit pro nově vybudovanou kolejovou a závěsnou drážku vedoucí z přístřešku do „odmašťovacího boxu“. Závěsná drážka bude pokračovat přes „spojovací krček“ do skladové haly lakovny, jejíž podlaha je oproti niveletě odmašťovány  na výškové úrovni +0,460m. Součástí výstavby je i vestavek vodního hospodářství, situovaný ve stávající skladové hale lakovny. Mimo tento vestavek je zde navrženo i umístění VZT jednotky a  části technologie odmaš´tovny.

b.	ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ, DISPOZIČNÍ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt má obdélníkový půdorysný tvar o rozměrech cca 6,4×20,3 m. Nosná konstrukce je tvořena lehkou ocelovou konstrukcí, založenou na základových patkách. Hala je jednopodlažní, není podsklepená. Pod úrovní podlah se nachází pouze kanál pro odvod olejů. Hala je zastřešena plochou střechou ve formě lehké příhradové konstrukce, horní úroveň střechy je +5,50 m. Součástí konstrukce střechy je transportní kolejnice pro přesun výrobků. Založení haly je navrženo na monolitických ŽB patkách o rozměrech 1,1×1,0 m respektive 1,1×1,7 m. Výška patek je navržena 0,755 m, základová spára je na úrovni -1,20 m. Ocelová konstrukce haly je do patek kotvena pomocí dodatečně lepených kotev.

c.	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, akustika

Kapacita objektu:

Zastavěná plocha :150,7 m2 (bez plochy vodního hospodářství)

Užitná plocha:  146,28 m2 (vč. plochy vodního hospodářství,20,05m2, jež je navržen jako součást stávajícího objektu lakovny)

Obestavěný prostor: 	866,5 m3 (bez prostoru vodního hospodářství)

D.	TECHNICKÉ A Konstrukční řešení OBJEKTU

d. 1 Výkopy

. Výkopy budou prováděny tak aby případná srážková voda neohrozila základovou spáru a byla snadno odčerpatelná.

Inženýrsko-geologický průzkum hodnotí staveniště jako jednoduché z hlediska geologických poměrů i složitosti základových konstrukcí.

Hladina podzemní vody se předpokládá v úrovni 3,5 m pod terénem, tzn. neovlivní základové konstrukce a výkopy.

Mezi základovými patkami jsou navrženy základové pasy (nosníky) z tvarovek ztraceného bednění šířky 300 mm. Spodní úroveň pasů je -1,20 m na straně odlehlé od stávající haly,respektive -0,50 m pod stěnou přilehlou ke stávající hale.

d. 2  Základy

Založení haly je navrženo na monolitických ŽB patkách o rozměrech 1,1×1,0 m respektive 1,1×1,7 m. Výška patek je navržena 0,755 m, základová spára je na úrovni -1,20 m. Ocelová konstrukce haly je do patek kotvena pomocí dodatečně lepených kotev.Pod patkami je navržen štěrkový polštář (štěrk frakce 16-63) tloušťky minimálně 400 mm.Tloušťku hutněného polštáře je nutno upravit dle skutečné geologie podloží v místě jednotlivých patek tak, aby byl polštář uložen na vrstvách písčitých hlín (horní úroveň vrstvy písčitých zemin se předpokládá na kótě -1,60 m).

Mezi základovými patkami jsou navrženy základové pasy (nosníky) z tvarovek ztraceného bednění šířky 300 mm. Spodní úroveň pasů je -1,20 m na straně odlehlé od stávající haly,respektive -0,50 m pod stěnou přilehlou ke stávající hale.

d. 3  SVISLÝ NOSNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Hala je tvořena příčnou tuhou vazbou, umístěnou v osách 1-6. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily HE200B a IPE 200. Vodorovná příčel rámu je tvořena IPE300. Spojení se sloupy je tvořeno rámovým rohem, podrobněji viz výkresová část. Opláštění je řešeno uložením na ocelových paždících z profilů UPE120, vzájemně propojených profily L60x6mm.

Ztužení celé haly na vliv větru je provedeno v osách 6 a B, z profilů TR70x5mm.

TepElně technické parametry obvodových kcí

Jako normové hodnoty byly uvažovány požadované  hodnoty dle ČSN 730540-2 tab.3.

Pro stěny vnější Un=0,30 [W/(m2·K)]

Střecha plochá Un=0,24 [W/(m2·K)]

Podlaha přilehlá k zemině Un=0,45 [W/(m2·K)] – skladba z důvodu provedení ŽB desky provedena bez zateplení

Skladby zateplené části haly

Obvodový plášť- SK1a

- stěnový panel s výplní z pur pěny, bez požadavku na požární odolnost, tl.80mm

- nosná konstrukce U 120

- U=0,285 W/m2K

Obvodový plášť – SK1b

- stěnový panel s výplní z minerální vlny, požární odolnosti EI30, tl. 150mm

- nosná konstrukce U 120

- U=0,29 W/m2K

Obvodový plášť - ŽB sokl nad terénem – SK2

- marmolit

- XPS tl.140mm

- H.I.PVC pás do výšky 30cm nad Ú.T.

- ŽB konstrukce soklu

Obvodový plášť - ŽB sokl pod terénem – SK3

- nopová fólie (kašírovaná geotextílií)

- XPS tl.100mm

- 2xH.I.asf pás na ŽB k-ci

- ŽB konstrukce

Plášť vestavku – SK5

- stěnový panel s výplní z pur pěny, bez požadavku na požární odolnosti, tl. 80mm

- nosná konstrukce Jäkl 100

- U=0,376 W/m2K

Strop vestavku – SK6

- stropní panel výplní z pur pěny, bez požadavku na požární odolnost, tl.60mm

- nosná konstrukce I 100

- U=0,376 W/m2K

d. 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE

D. 4. 1 ZÁKLADOVÁ DESKA

Pod podlahovou deskou je v části haly navržen odtokový kanál hloubky 865 mm až 1050 mm, se dnem svahovaným ke sběrné jímce (dno jímky v úrovni -1,60 m). Kanály jsou přikryty

pojezdovými ocelovými rošty, uloženými na ocelovém kování zabudovaném do podlahové

desky. Na stěnách kanálu jsou uložené koleje (tramvajová kolej NT1) pro pojezd vozíku. Kolejnice jsou vyspádovány směrem k odtokovému kanálu. Pro odvod oleje z kolejnic budou

v kolejnicích a okolním betonu vyřezány odtokové drážky po cca 2,0 m. Kolejnice jsou z nové haly vyvedeny do stávající. Mimo halu jsou založeny na základové desce tl. 250 mm.

V objektu bude provedena průmyslová podlaha formou drátkobetonové strojně hlazené desky s minerálním vsypem. Podlahová deska bude tl. 250 až 160 mm v závislosti na poloze – horní povrch podlahové desky je navržen ve sklonu 1,3% směrem k podlahovým kanálům. Po okrajích desky je navržen zvednutý okraj, který je v úrovni +0,46 m. Deska je provedena na násypu. Pod deskou se požaduje zhutnění o velikosti Edef,2 ≥ 80 MPa, Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. Násyp bude hutněn po vrstvách max tl. 200 mm. Míra zhutnění bude překontrolována statickými zatěžovacími zkouškami deskou (ø 300 mm) a to při výšce násypu 400 mm a na konečné   úrovni pod deskou.

D. 4. 2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Střešní rovina je vyplněna vaznicemi z IPE 180. Zavětrování ve střešní rovině je provedeno z profilů L60x6mm.

Součástí ocelové konstrukce střechy je podvěsná konstrukce na upevnění transportní

kolejnice, tvořená IPE200 se zavětrováním z profilů L50x5mm.

D. 4. 2 PODHLEDY

Podhled místností odmašťovacího boxu a spojovacího krčku je tvořen kompozitním střešním panelem, resp. stropním panelem z PUR pěny, viz skladba S1

V části u vestavku ve stávajícím objektu lakovny.

Sk6 - Strop vestavku

- stropní panel výplní z pur pěny, bez požadavku na požární odolnost, tl.60mm

- nosná konstrukce I 100

- U=0,285 W/m2K

D. 4. 3	SCHODIŠTĚ

Pro překonání výškového rozdílu odmašťovacího boxu je navrženo 3-stupňové ocelové jednoramenné schodiště, v části spojovacího krčku pak manipulační rampa se sklonem 1:9, délky 4,15m a š. 1,5m

D. 4. 4	PODLAHY

V objektu bude provedena průmyslová podlaha formou drátkobetonové strojně hlazené desky s minerálním vsypem. Podlahová deska bude tl. 250 až 160 mm v závislosti na poloze – horní povrch podlahové desky je navržen ve sklonu 1,3% směrem k podlahovým kanálům. Podlaha bude opatřena dvou vrstvým EP nátěrem s protiskluzem.

Výpis skladeb podlah – viz.výkresová část

D. 4. 5	Vnitřní příčky

Vnitřní  mezistěny mezi odm.boxem/spojovacím krčkem resp.stáv.halou lakovny  budou tvořeny panely panely z PUR pěny  - Sk1a

Sk5 - Plášť vestavku

- stěnový panel s výplní z pur pěny, bez požadavku na požární odolnosti, tl. 80mm

- nosná konstrukce Jäkl 100

- U=0,285 W/m2K

D. 4. 6	    PŘEKLADY

Překlady nad výplněmi otvorů jsou součástí oc. podkonstrukce opláštění – vi. Stavebně –konstrukční část resp. Výpisy výrobků PSV.

D. 4.7. Konstrukce střešnÍHO PLÁŠTĚ

Jedná se o pultovou střechu o příčném sklonu 6°. Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena  vaznicemi z IPE 180. Zavětrování ve střešní rovině je provedeno z profilů L60x6mm.

S1 - Střecha

- velkorozponový kompozitní střešní panel tl. 100/208, REI 30

- IPN - jádro, PVC fólie součástí panelu materiál musí splňovat BroofT3

- nosná konstrukce I 180

- U = 0,19 W/m2K

hodnota požadovaná normou pro ploché střechy Un=0,24 [W/(m2·K)].

D. 7	IZOLACE

D. 7. 1 HYDROIZOLACE

Střešní plášť, terasy, balkony

horní hydroizolační pás

-  m-PVC FÓLIE - součástí střešního panelu.

Podlahy – dvouvrstvý EP nátěr – viz skladby podlah

Spodní stavba, podlaha na terénu

V suterénu je navržena dvojice hydroizolačních pásů – 1 pás proti zemní vlhkosti, 1 pás s vloženou AL vložkou proti pronikání radonu z podloží (radonový průzkum nebyl proveden). Hydroizolace neuvažuje s tlakovou vodou.  Navržené jsou asf.pásy:

- TECH 1000 P -  (SBS, radon)			5mm

- TECH 1000 BV -(SBS s vložkou AL+sklo) 	4mm

D. 7. 2  Tepelné izolace

Jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 z listopadu 2011

ŽB stěny, soklová část			XPS 			tl.140mm, tl.100mm

střecha					viz skladba S1

stěny na rozhraní vytápěný prostor/exteriér,nevyt.prostor									skladby SK1a, SK1b, SK1c, SK2, SK2b, SK3

strop, stěna  vestavek			skladba  SK6, SK5

meziobjektová dilatace  			EPS 100 S		tl. 40 mm

D.8	požadavky na požární  ochranu  konstrukcí

Objekt je navržen jako součást požárního úseku Lakovny, požárně dělící konstrukce budou na rozhraní odmaš´tovací box / lakovací přístřešek. Výplně otvorů ve štítě objektu (na ose 0) budou EW 30 DP1C, opláštění v části od osy 0 min.po osu 2 bude vykazovat požární odolnost EI30. Střešní plášť REI 30, Broof t3.

Všechny nosné ocelové konstrukce budou opatřeny protipožárním nátěrem odolností RI 30, a v části od od osy 0 po osu 2 bude tento nátěr použit i na podkonstrukci opláštění haly resp. střešní vaznice.

D. 9	POVRCHOVÉ ÚPRAvy

D. 9. 1  OMÍTKY VNITŘNÍ

-

D. 9.2  OMÍTKY VNĚJŠÍ

Soklová část bude bude opatřena dekorační soklovou omítkou drmolit.

D. 9. 2  OBKLADY VNITŘNÍ

-

D. 9. 3  OBKLADY VNĚJŠÍ

-

D. 10	VÝPLNĚ OTVORŮ

D. 10. 1 OKNA

Okna jsou řešená z plastových komůrkových profilů jako otvíravá.

Výplň oken vytvoří izolační dvojsklo, U okna<1,1 W/m2K.

D. 10. 2  DVEŘE VNĚJŠÍ, dveře vnitřní

.

Všechny dveřní výplně otvorů budou ocelové, , opatřené práškovým nátěrem. Vyjma dveří na rozhraní vestavku a odm.boxu budou zateplené.

Dveře na rozhraní odm.box – vodní hospodářství budou opatřeny větrací mřížkou. Požární odolnost vnitřních dveří, samozavírače, sdružené samozavírače, panikové kování/kliky jsou řešeny v části D.1.2. PBŘ, a výpisech PSV

D. 11	PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ

Do prací klempířských patří vytvoření nástřešních polokruhových žlabů, odpadních trub, parapetů,  lemování a oplechování prvků v ploše střechy. Klempířské prvky budou vyrobeny z TiZn (titanzinkového) plechu v tl. 0,7 mm v části střechy z poplastovaného plechu z důvodu napojení PVC H.I. fólie. ,

## D. 12	Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky jsou navrženy z oceli žárově zinkované.– viz.PSV výrobky, resp.

Nátěrem práškovou barvou u dveřních výplní

Protokol vlivu prostředí odmašťovací kabiny :

S ohledem na konstrukční řešení odmašťovací kabiny pro ruční odmašťování pomocí vysokotlakého postřiku uvedené v projektové dokumentaci evid. č. 34122 a dále s ohledem na použití schválených vodných odmašťovacích přípravků se stanovují komisí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN EN 12921-2 a souvisejících norem následující prostředí

| Prostor: | Klasifikace vnějších vlivů |
| --- | --- |
| Vnitřní prostor kabiny | AC1, AD2, AD4, AD5, AD7, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 |
| Okolní prostor kabiny | AC1, AD1, AD2, AD8, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 |

b) Využití

| Prostor: | Klasifikace využití |
| --- | --- |
| Vnitřní prostor kabiny | BA4, BC3, BD1, BE1 |
| Prostor kolem kabiny | BA4, BC2, BD1, BE1 |

## D. 13	Nátěry a malby

Vnitřní i venkovní nátěry jsou řešeny  ve výpisech výrobků prováděcí dokumentace.

## D. 14	Venkovní úpravy

- Po skončení stavby bude provedena úprava terénu bezprostředního okolí odmaš´tovny, srovnáním terénních nerovností a vytvořením okapového chodníku.z říčního kačírku.

Pozn. K bodu D)

- Veškeré stavební hmoty a materiály budou používány podle technologických norem a prováděcích předpisů daných výrobcem.

- Veškeré změny materiálů, hmot a technologií budou konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem.

- Jakékoliv nejasnosti nebo případné rozpory v projektu bude dodavatel vždy řešit s objednatelem.

E.	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Všechny konstrukce v objektu (krom podlah) a výplně otvorů jsou  navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 z listopadu 2011 a to v hodnotách splňujících požadované a blížící se doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla UN.

F.	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Inženýrsko-geologický průzkum hodnotí staveniště jako jednoduché z hlediska geologických

poměrů i složitosti základových konstrukcí. Doporučeny jsou plošné základy ve formě patek

(doporučení bylo splněno).

G.	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zejména s ohledem na všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení okolí stavby. V době od 22:00 do 6:00 hodin nebudou na staveništi prováděny práce, při kterých by hluk překročil 50 dB. S ohledem na tepelně izolační vlastnosti stavby lze tuto označit jako ekologicky nenáročnou.

H.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Doprava na staveniště, příjezdové trasy, zásah do věřených komunikací a ploch

K příjezdu a odjezdu na staveniště bude použita stávající komunikace. Neuvažuje se s žádným dopravním omezením vyvolaným stavbou předmětných objektů. Stavební materiál bude skladován v prostoru areálu strojíren.. V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž musí být předem projednána samostatně. Před zahájením stavby je stavebník povinen uzavřít s majiteli státní/ /obecní komunikace dohodu o vzájemné úpravě vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku škod na komunikacích dotčených stavbou.

V případě znečištění komunikací zajistí dopravce bezodkladnou nápravu jejich uvedením do původního stavu na vlastní náklady.

I	OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Protiradonová opatření

Jako ochrana proti radonu z podloží je navrženo hydroizolační souvrství dvou asfaltových pásů (1x asfaltový pás s AL fólií).  Radonový průzkum nebyl proveden.

J	DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

K 	POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELEM STAVBY

Výpisy PSV nejsou dílenskou dokumentací, všechny výrobky vyžadující dílenské zpracování (PSV Z, ocelová konstrukce haly, konstrukce závěsné drážky) budou vyrobeny na základě statikem ověřené dílenské dokumentace