Bytový dům  Vranovice

#### Požárně bezpečnostní řešení

______________________________________________________________________

Vypracovala: Ing. Zuzana Dorazilová

Ivanovické nám 28 a

620 00 Brno

Stavebník   : obec Vranovice.

Školní 1

691 25 Vranovice

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

1.  Všeobecně

Projektová dokumentace pro stavební řízení  řeší  stavbu objektu s 24-ti bytovými jednotkami  ve Vranovicích, p.č. 2565/1 s přípojkami na p.č. 2565/5 .

Novostavba je umístěna v nově řešené lokalitě  Vranovice -Doliny.

1.2. Dispoziční řešení

Bytový dům

Navrhovaný objekt je třípodlažní ,s garáží v úrovni 1.PP  .  Objekt je rozdělen do 4 sekcí se samostatnými vchody. V každé sekci je celkem  6 bytových jednotek.

V 1. NP jsou  dvě  bytové  jednotky  1+kk a 6 sklepních boxů.

V 2. NP jsou  dvě  bytové  jednotky  2+kk

Ve  3 NP jsou dvě mezonetové bytové jednotky   3 + kk.

Dispoziční řešení všech bytů je stejné- obývací pokoj s kuchyňským koutem je řešen na jižní stranu,kde navazuje na terasu,na severní stranu jsou řešeny ložnice.

1.3. Konstrukční řešení

Bytový dům

Nosné stěnové konstrukce jsou z cihelných tvárnic Porotherm. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s deskami z pěnového polystyrénu tl. 100 mm.

Stropní konstrukce budou z předpjatých panelů  ECHO Tovačov.

Zastřešení je dřevěným krovem s taškovou  krytinou. Stropní konstrukce nad 3 NP bude provedena ze sádrokartonových desek s  tepelnou izolací z minerálních vláken. Konstrukce stropu bude zavěšena na konstrukci krovu

2. Rozdělení do požárních úseků, SPB

Bytový dům

Posouzení objektu je provedeno dle ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802. Jedná se o budovu skupiny OB 2

Samostatné požární úseky tvoří:

P 1.01                - garáž

N 1.01  - N 1.06  - sklepní boxy

N 1.07                - byt

N 1.08               -  byt

N  2.01               - byt

N  2.02               - byt

N  3.01               - byt

N  3.02               - byt

P  1/3 01          - prostor schodiště

2.1 Požární riziko,  SPB

Konstrukční systém:  DP1     ( 3.2.4. ČSN 73 0810)

# Požární  výška objektu h:  5,80 m od přístupové komunikace -čl. 5.2.1 a) úroveň podlahy 1. NP je 1,45 m pod úrovní

# příjezdové komunikace,

# - čl. 5.2.6  pro mezonetový byt ČSN 73 0802

N 1.01  garáž

Požární bezpečnost garáže podle přílohy I ČSN 73 0804

Druh garáže: garáž skupiny 1

hromadná

uzavřená

vestavěná

V garáži jsou umístěna vozidla s kapalnými palivy nebo el. zdrojů

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření:

Instalace vyhrazených pož. bezpeč. zařízení není požadována

- EPS :  počet stání nepřesahuje 20% stání z mezního celkového počtu dle tab. 2.1. ČSN 73 0804

- SHZ nebo DHZ: dle čl. 7.2.7 a příl. I ČSN 730804 není požadováno.

- SOZ (OTK) : není požadován částečně požárně otevřený úsek, z požárního úseku je přímý výjezd

na volné prostranství

Počet stání podle projektu : 24

Nejvyšší počet stání (tab.I.2) = 135 | upraveno x.y.z na : 34 | ( x = 0,25; y = 1; z = 1 )

Plocha požár. úseku   S [m2]           =   680,00

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =     8,64

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    10,00

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     2,50

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    12,50

Součinitel           k3                =     2,34

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,005

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    25,8

Součin          TAUe.k8 [min]          =    18,627

Stupeň požární bezpečnosti             = II.

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  4670,00

N 1.02 - N  1.06 sklepní box

Požární zatížení pv = 45 kg/m2   ( čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 )

SPB = II.

## N 1.07, N 1.08, 2.02, N 3.01,  N 3.02 jednotlivé byty

Požární zatížení pv = 40 kg/m2   ( tab. B.1, pol. 10, ČSN 73 0802 )

SPB = II

Velikost PÚ se dle čl. 4.1.5 ČSN 73 0833 se nestanovují.

## P  1/3. 01

Prostor chodby a schodiště  je řešen jako nechráněná chráněná úniková .

Požární zatížení pn = 5 kg/m2

Požární výpočtové zatížení pv = 7,5 kg/m2   ( tab. B.1, pol. 5, ČSN 73 0802 )

SPB I

V suterénu budou součástí schodiště  předsíňky, které budou od schodiště odděleny kouřotěsnými dveřmi dle požadavku čl. 3.9 ČSN 73 0833.

3. Posouzení konstrukcí

Podzemní podlaží PÚ P 1.01

Nadzemní podlaží PÚ N 1.01 – N 1.08, N 2.01, N 2.02, N 3.01, N 3,02

II SPB

- Požární stěny  v podzemním podlaží a mezi objekty :REI 45 DP1

pro nadzermní podlaží R EI 30

pro pslední podlaží REI 15

Stěny z cihelných tvárnic s odolnost REI 180 minut

- Požární stropy  v nadzemním podlaží :REI 30

v posledním nadzemním podlaží EI 15

Stropní konstrukce z předpjatých panelů  odolnosti min. REI 30. Požadovaná odolnost panelů bude doložena výrobcem.

Sádrokartonový podhled v posledním podlaží  bude proveden ve skladbě pro požadovanou odolnost EI 15 v provedení a  atestované skladbě dle technických podkladů výrobce.

Požární uzávěry otvorů :v podzemním podlaží  EI  30 DP3  ( čl. 8.5.1 ČSN 73 0802)

v nadzemním podlaží  EI  15 DP3

Dveře z garáže do předsíňky  EI- C 30 DP3 se samozavíračem, dveře mezi předsíňkou a schodištěm budou

kouřotěsné – SC-DP3

Dveře z domovní chodby do chodby sklepních boxů EI- 30 DP3 bez samozavírače ( 5.5.8 – pozn.  ČSN 73 0810

Dveře do jednotlivých bytů EI 30 D3 bez samozavírače (

- Obvodové stěny REW 30 - Obvodové stěny z cihelného zdiva – odolnost min.  180 minut

- Nosné konstrukce střech – bez požadavku dle čl. 8.7.2 a1) .

Konstrukce krovu je nad požárním stropem, v podstřešním prostoru není nahodilé požární zatížení

- Nosné konstrukce uvnitř objektu zajišťující stabilitu : pro podzemní podlaž R 45

pro nadzermní podlaží R 30

pro pslední podlaží R 15

stěny z cihelného zdiva – odolnost min.  180 minut

Stropní dřevěná konstrukce se sádrokartonovým podhledem s odolností R 15

- Nosné konstrukce schodišť 15 DP3

Domovní chodiště je provedeno monolitické, železobetonové s odolností R 60

Odolnost schodiště mezonet. bytu – bez požadavku, schodiště slouží pro méně než 10 osob. ( čl-8.9 ČSN 730802)

- Prostupy instalací

Prostupy požárním stěnami a stropy budou dotěsněny atestovanými požárními ucpávkami pož. odolnosti EI 45  dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1

- Kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8000 mm2

- Vodovodní potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12000 mm2

- Vzduchotechnického potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12000 mm2

- Kabelových rozvodů tvořených svazkem vodičů

Prostupy potrubí s menší průřezovou plochou nebo tříd reakce na oheň A1,A2 musí být zaplněny k vnějšímu povrchu potrubí  hmotou  třídy reakce na oheň C s odolností shodnou s odolností konstrukce (max. 60 minut) dle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802. Dotěsnění atestovanými ucpávkami není požadováno.

Ssoupačky jsou součástí bytů a jsou vedeny v džážkách ve zdivu.

4. Obsazení osobami

ČSN 73 0818

Počet bytů v sekci: 2x 1+kk, 2x 2+kk, 2x 3+kk

Počet osob v sekci 12

Započítatelný počet osob pro jednu sekci: 18 (koef. 1,5 pol.9.1)

5. Únikové cesty

Z prostoru garáže je zajistěn únik  nechchráněnou únikovou cestou – domovním schodiště. Schodiště je řešeno jako samostaný požární úsek. Délka nechráněné  únikové cesty k východu do schodiště je 15 m – úniková cesta je dle čl. I.6.2 považována za vyhovující.  V garáži bude na únikových cestách instalováno nouzopvé osvětlení dle ČSN EN 1838, které bude funkční po dobu 15-ti minut.. Bude instalováno osvětlení s vlastními(vestavěnými) akumulátory.

Označení únikových cest bude provedeno dle ČSN ISO 3864.

Z  jednotlivých  bytů  vede  úniková cesta společnou chodbou se schodištěm. Chodba je řešena jako nechráněná úniková cesta - čl. 4.3.2 a) ČSN 73 0833.

Mezní délka NÚC je 20 m , skutečná délka únikové cesty je max. 8 m.

Navržená šířka schodišťového ramene je 1,1 m ( min. šířka ÚC pro objekty OB 2 dle čl. 4.3.6).

Východ z objektu je jednokřídlovými dveřmi š. 0,9 m. Minimální požadovaná šířka dveří  je 0,9 m – vyhovuje.

6. Odstupové vzdálenosti

Bytový dům

Požárně otevřené plochy jsou orientovány do ulice   a do dvorních prostor  stavebního pozemku.

Posouzení požární otevřenosti stěn u kontaktního zateplení

Množství tepla uvolněné z m2 vnějšího povrchu obvodové stěny:

Q = (25 x 0,10)x39 = 48,75  MJ < 150MJ.

Stěny jsou hodnoceny jako požárně uzavřená plocha.

Odstupová vzdálenost od střešního pláště není dle čl. 8.15.4. b2 ČSN 73 0802 posuzována.

Požárně nebezpečný prostor požárních úseků  jižního průčelí zasahuje do prostoru teras jednotlivých bytů.

Požarne bebezpečný prostor severního (vstupního proůčelí zasahuje do  volné komunikační plochy před objektem . V PNP nejsou umístěny jiné objekty.

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

pv            l         hu          I           k10   k11         po        d

[kg.m-2]         [m]                  [KW.m-2]                  [%]      [m]

---------------------------------------------------------------------------------

40          1,80    2,20     101,87    0,59    0,85      100     2,40   balkonové dveře, okno

40          1,00    1,50      101,87    0,59    0,85      100    1,45  okno

7. Zařízení pro protipožární zásah

7.1 Požární voda

A) Vnější odběrná místa

vzdálenosti : od objektu / mezi sebou    - hydrant   :        150 / 300 [m]

potrubí DN  : 100 [mm]

odběr Q     : pro v=0,8 [m/s] ...  6 [l/s]

Venkovní požární voda je zajištěna ze stávající podzemních hydrantů osazených na uličním vodovodním řadu   DN 100. Nejbližší hydrant bude ve vzdálenosti cca 40 m od objektu.

B) Vnitřní odběrná místa

Nejsou požadována – čl. 4.4. b)5) ČSN 73 0873

7.2. PHP

U domovního rozvaděče bude osazen PHP práškový s hasící schopností 21 A.  Ve schodišťovém prostroru budou osazeny 23 PHp práškové s hasící schopností 21 A/113B

V garáži budou osazeny 2 PHP pěnové nebo práškové s hasící schopností 183 B.

7.3  Příjezdy a přístupy

Příjezdy a přístupy k objektu jsou po ulici Masarykova a dále po stávající a nově budoované místní obslužné komunikaci.  Komunikace je navržená jako  objízdná, dvoupruhovává. Šířka komunikace je  5,5 m. Povrch komunikace bude asfaltový. Komunikace vyhovuje pro pojezd požární techniky. Vzdálenost komunikace od vstupu do objektů je 15 m.  Příjezdová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0802.

7.5  Vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty nejsou dle čl. 11.5.1 požadovány:

- h < 22,5 m

- vedení protipožárního zásahu je možné z vnější strany objektu

  - Požadavky na instalaci vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení:

- Samočinné stabilní hasící zařízení (čl. 6.6.10 ČSN 73 0802) – není požadováno.

- Samočinné odvětrací zařízení (čl. 6.6.11 ČSN 73 0802) – není požadováno.

- EPS :    dle ČSN 73 0875  není EPS požadovaná

- Dle par. 15 od. 7) vyhl. 23/08 Sb. budou byty vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace  dle ČSN  EN 14604 . Je navržen  kouřový AHPT, který bude umístěn dle požadavku vyhlášky v části vedoucí k východu.

V mezonetových bytech bude umístěn druhý hlásič nad spojovacím schodištěm.

APHT se doporučuje umísit doprostřed stropu, minimálně však ve vzdálenosti 60 cm od stěny, ve výšce

maximálně 6 metrů od podlahy.

Brně, srpen  2011                                                               vypracovala: ing. Dorazilová