Babáček Jindřich PROJEKTY-REVIZE , Školní 8 , 693 01 Hustopeče  , IČO 13 061674

_____________________________________________________________________________

Č. zakázky          :  047/07/2012

Datum                 :  2012-07-17

Č.Přílohy             :  F.1.4.f 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PLYNOINSTALACE

Akce          :     BYTOVÝ DŮM VRANOVICE

na p.č.2565/151,k.ú. Vranovice

Investor      :    Obec Vranovice       IČO: 00 283 720

Školní 1, Vranovice 691 25

Vypracoval :    Babáček Jindřich

Školní 8

693 01 Hustopeče

519 412 375

Hustopeče   : Červenec 2012

A. Průvodní zpráva :

A.1. Identifikační údaje stavby :

Název stavby              :         BYTOVÝ DŮM VRANOVICE

na p.č.2565/151,k.ú. Vranovice

Investor                       :         Obec Vranovice       IČO: 00 283 720

Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant                    :          Babáček Jindřich

Školní 8, 693 O1 Hustopeče

IČO 13061674

Stupeň dokumentace    :       Projekt stavby

A.2. Výchozí podklady :

.     V souladu s plánovanou stavbou bytového domu je proveden návrh na provedení vnitřní plynoinstalace . Pro zpracování projektu byla použita situace v měřítku 1 : 500 , geometrický plánek  + situace JMP Brno :

- PD stavby

- osobní prohlídka

#### 1. VNITŘNÍ ROZVODY

Předmětem projektové dokumentace je návrh na vytápění jednotlivých bytů v bytovém  domě  pomocí ústředního vytápění s kombinovaným kotlem ÚT Maximální součtový výkon  spotřebičů   QH = 144,0 kW – dle   zákona  86/2002  se nejedná o  střední zdroj znečištění(nad 200 kW)   a nepodléhá  schvalování ČIŽP (dle § 50 zák.86/2002 Sb  je dotčeným správním orgánem obec Vranovice.Co se týče obsluhy  jedná o umístění spotřebičů do 50 kW dle EN 1775-ČSN 38 6441..

#### 2. STL PŘÍPOJKA

Středotlaká  přípojka je provedena z lineárního polyetylénu :

LPE 63x5,5          PN 1-3 bary           tř.100              SDR 11,

Parametry přípojky :

Přípojka                                  :    LPE  63x5,6

Topný plyn                              :    zemní

Výhřevnost                              :    32,51 MJ.m -3(n)

Tlak plynu venkovní rozvod       :    300 kPa

#### 2. VNITŘNÍ ROZVODY

Předmětem projektové dokumentace je návrh na provedení plynoinstalace pro vytápění bytů včetně ohřevu TUV ,Vytápění bude pomocí kombinovaných   kotlů ÚT .Jedná o umístění spotřebičů do 50 kW dle EN 1775-ČSN 38 6441.

#### A.3. Druh,tlak,spotřeba zemního plynu

V uvedené lokalitě se nachází STL plynovod s těmito parametry :

Parametry plynovodu  :

Plynovod                                :     STL LPE 90

Topný plyn                              :     zemní

Výhřevnost                              :    32,51 MJ.m -3(n)

Tlak plynu venkovní rozvod       :    300   kPa

A.3.1. Předpokládaná spotřeba  :

Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro vytápění,ohřev TUV   na byt  :

cca celkem                                                               1 -1500 m3/rok

=====================

#### B.Popis technického řešení

B.1. Údaje o provozu :

Povinnosti pro provoz,obsluhu a údržbu plynového zařízení budou uvedeny v pokynech pro provoz dle návodů výrobce  spotřebičů..

Požadavky na provoz :

Provoz plynových spotřebičů  bude na základě prokazatelného zaškolení osob obsluhy plynového zařízení, kteří  budou seznámení se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou plynového zařízení.Proškolení provede revizní technik PZ.

Zásady provozu

Pro provoz spotřebičů musí být dodržena ČSN a TPG .Odvzdušnění a odplynění potrubí bude provedeno dle ČSN 38 6405 vytěsněním média do volného prostoru, kde je zaručeno, že vytěsňovací plyn nemůže vniknou do prostoru budovy a dojde ke snadnému  rozptýlení.

Požadavky na obsluhu : - prokazatelně zaškolená osoba starší 18 let na základě provozních předpisů plynových spotřebičů.Obsluha je stanovena s občasnou kontrolou plynového zařízení.

Údržba a opravy zařízení :

Zařízení musí být udržováno v dokonalém technickém  stavu.Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména trvalé  těsnosti plynových rozvodů a údržbě zařízení.Případnou opravu na zařízení smí provádět pouze osoba s  příslušnou kvalifikací.

B.2. Technologie provozu :

U spotřebičů je řeší výrobce a dodavatel zařízení  obsluha na základě provozních předpisů.

B.3. Údržba zařízení :

Údržbu zařízení bude zajišťovat provozovatel prostřednictvím  organizace oprávněné provádět opravy plynových zařízení.Údržba potrubních rozvodů včetně armatur a zařízení,rozvodů  plynu a spotřebičů bude uvedena ve zpracovaných pokynech dodavatele zařízení.

B.4. Péče o životní prostředí :

Provoz plynových spotřebičů lze považovat za ekologicky čistý.Co se týče vibrací a hlučnosti je zařízení nepřekračující  hlučnost dle hygienických předpisů.

B.5. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení :

Při provádění prací je nutno dodržovat  bezpečnostní předpisy dle ČSN , návody k  instalaci spotřebičů .

B.6. Uvedení do provozu a zkouška zařízení :

Před uvedením do provozu zajistí dodavatel výchozí  revizní zprávu plynového zařízení a odborné technické  přezkoušení plynového zařízení /vyhl.85/78/ včetně  provedení pevnostní a těsnostní zkoušky.  V průběhu zkoušek seznámí montážní organizace detailně  s provozem zařízení uživatele plynu.Po provedení komplexních zkoušek sepíše dodavatel  zařízení zápis o přejímce zařízení ,jehož přílohou musí  být doklady :           - Pevnostní a těsnostní zkouška 100kPa  vnitřní rozvod

- Výchozí revize plynoinstalace

- Dokumentace skutečného provedení

- Pokyny pro provoz a obsluhu

- Atesty armatur + potrubí

- Revize elektor (uzemnění potrubí + zásuvka u kotle)

- Doklad o odkouření dle ČSN 734201

- Protokol o vpuštění plynu

#### C.Regulace, měření

C.1. Regulace  :

K regulaci bude použit regulátor Regal 2 – VSX2  1“ s výst. tlakem 2,0 kPa.

C.2.1.  Fakturační měření  :

K fakturačnímu měření bude použit plynoměr G 4 rozteč 250 mm.

D. Popis zařízení

D.1. Požadavky na stavebně technické řešení stavby :

Požadavky dispoziční řešení jsou zahrnuty v PD.Dokumentace je zpracována v souladu s ČSN EN 1775  a příslušných ČSN + TPG.

D.1.1. Vlastnické vztahy :

Bytový dům je umístěn na pozemku investora – viz stavební část.

### D.1.2. Všeobecné pokyny :

Zemní plyn  bude používán k vytápění  a ohřevu TUV. Plynovod  je navržen dle ČSN EN 1775 - 38 6441,TPG 704 01.Potrubí -ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710,42 5715-16. Instalace je od zdiva vzdálena min. 10 mm a od el.  instalace min. 20 mm.Celý plynovod je svařovaný a umístěný na konzolách opatřený  objímkami .Vzdálenost jednotlivých konzol je dle Js : DN  5/4" - 2, 7 m ,1" - 2,3 m,3/4" - 2,0 m a1/2" - 1,6m.Plynovod je dělán se sklonem 2%o ke spotřebičům.Potrubí jdoucí  nosnou zdí je chráněno ocelovou chráničkou.Potrubí jdoucí  chráničkou je natřeno před ostatní až po úřední tlakové  zkoušce.Potrubí jdoucí nosnou zdí a stropem je opatřeno ocelovou  chráničkou.

### D.1.2.1. Požadavky elektro:

### D.1.2.1.1 Všeobecně:

Z hlediska elektroinstalace jsou tato plynová zařízení této kategorie posuzovány jako zařízení těsná bez možnosti výskytu výbušných a hořlavých látek a nevyžadují proto žádné specifické požadavky na provedení elektrické instalace.

#### D.1.2.2.2 Technické parametry:

Napěťová soustava:  50 Hz, 230 V/TN-S

#### D.1.2.2.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

#### a)  Samočinným odpojením  od zdroje.

Samočinným odpojením  od zdroje dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, čl. 413.1

#### b) Pospojováním.

Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41, čl.413.1 a dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 547

Hlavní pospojování:V každé budově musejí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování (PAS) tyto vodivé části:  - ochranný vodič

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- rozvod potrubí v budově, např. plynu, vody

- kovové konstrukční části , ústřední topení, klimatizace apod.

Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Průřezy vodičů hlavního pospojování nesmějí být menší, než je polovina největšího průřezu použitého ochranného vodiče instalace. Nejmenší dovolený průřez je 6 mm2. Průřez však nemusí být větší než 25 mm2 , pokud je vodič pospojování z mědi. Pokud je tento vodič z jiného kovu, nemusí být jeho průřez větší než takový, který  zajišťuje stejnou vodivost jako  měděný vodič průřezu  25 mm2 .

Doplňující pospojování:

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího dvě neživé části nesmějí mít průřez menší, než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.

Vodiče doplňujícího pospojování spojujícího neživé části a cizí vodivé části nesmějí mít průřez menší, než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče.

D.1.2.2.4. Péče o životní prostředí :

Výstavba a provoz plynového zařízení v rozsahu PD nenaruší životní prostředí při dodržování stavebních a bezpečnostních předpisů a Energetického zákona. Při  provádění stavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost při práci se stavebními mechanismy , pohonnými hmotami, aby nedošlo k jejich úniku do půdy, popř. do provedených výkopů.Výkopová zemina bude odvezena na skládku.

Provoz plynových spotřebičů lze považovat za ekologicky čistý.Co se týče vibrací a hlučnosti je zařízení nepřekračující  hlučnost dle hygienických předpisů.

### D.1.2.2.5.Ochrana proti korozi.

Veškeré  ocelové  části   zařízení  musí  být  opatřeny ochranným  nátěrem  proti  korozi.  Pro  nátěry se používají syntetické  nátěrové hmoty,  v poslední  době jsou  běžnější a ekologicky  vhodnější akrylátové  nátěrové hmoty ředitelné vodou. Měděné potrubí se opatřuje nátěrem pouze z estetických důvodů, plastové potrubí není třeba opatřovat nátěrem.

D.2. Vnitřní rozvod :

Rozvody budou provedeny dle ČSN EN 1775 - 38 6441TPG 704 01

D.2.1. Umístění spotřebičů :

Umístění spotřebičů : Instalované spotřebiče kotel  ÚT budou umístěny dle dispozice  v jednotlivém bytě v šatně.

D.2.2. Posouzení větrání  :

Posouzení větrání :

Kotel  ÚT je spotřebič  v provedení   “ C “ t.j. s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostoru a s odvodem spalin do volného ovzduší koaxiálním potrubím přes komínový průduch (systém Shiedel – viz stavební část) vyústění  je v  souladu s návodem výrobce a  ČSN 734201. .

D.2.2. Provedení rozvodů ,umístění HUP  :

Provedení společného rozvodu  :

Od HUP kul.koh. DN 50 přechází redukce na DN 40 a navazuje filtr FO 40 FZ.Za filtrem je umístěn regulátor Regal 2 – VSX2  1“ .Za regulátorem je instalovám k.k. DN 50, odvzdušnění 2x k.k: DN 15 a na manometrickém kohoutu tlakoměr 0-5 kPa.(tlakoměr je určený pro kontrolní a servisní spůštění) f

Od  kul.koh. DN 50 přechází potrubí DN 50 volně + 2,3m podíl obvodové stěny garážového stání. Z páteřního rozvodu jsou odbočky DN 40  ke k.k. DN 40 – uzávěry pro jednotlivé stupačky.Od uzávěrů přechází stupačky P1.P2,P3,P4 DN 40/32 zasekány ve stěně na jednotlivé podlaží,kde jsou ve skříňce 600x900 umístěny uzávěry pro jednotlivé byty  s plynoměry.G4.

Provedení vnitřního rozvodu pro  byty  :

Od kul.koh. DN 25 a plynoměru (poz.č.2) přechází potrubí DN 25  zasekáno ve zdi a jde do jednotlivých odběrních míst - bytů do šatny,kde přechází ke kotli ÚT (poz.č.3.

Před spotřebiči je umístěn k.k. DN 20 .Potrubí je uchyceno pomocí objímek a je natřeno.

Pevnostní a těsností zkouška vnitřního rozvodu bude provedena  přetlakem 10,0 kPa ! Veškeré rozvody a zařízení musí být uzemněny dle ČSN

E. Podmínky připojení , dimenze potrubí

E.1. Připojení k distribuční soustavě  :

Připojení odběrního plynového zařízení bude na základě Smlouvy o připojení k distribuční soustavě  uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy(JMP Net, s.r.o.)  se  zákazníkem a určených podmínek.

E.2. Výpočet dimenze plynového potrubí :

Celková tlaková max. ztráta vnitřního rozvodu = 86,0 Pa – vyhovuje !

F. Spotřebiče, spotřeba,výkon

| Objekt | ks | Název spotřebiče | Výkon á kW | Příkon celkem | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šatna | 1 | Kotel ÚT | 5,5- 24,0 | 2,9 |  |
| Bytový dům | 24 |  | 576,0 | 69,6 |  |