## Rekapitulace
ROZPOČET
Stavba: Změna koncepce vytápění budov v areálu Tovární 89/5 Jablonec nad Nisou
Objekt:
Část: Rekapitulace
Zakázka číslo:
[7 empty] | Rozpočet zpracoval: |  | Petr Franců
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Strojírenský zkušební ústav, s.p., Tovární 89/5, Jablonec n. N.
Projektant: |  | Petr Franců, Vrkoslavická 29, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 12/2015
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
Cena celkem
D. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.+C.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D1. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (D.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů
1 |  | Kotelna - část ÚT a ZTI | Kč |  |  | 0
2 |  | Vytápění zkušební haly | Kč |  |  | 0
3 |  | Plynoinstalace v areálu, pilířky, vodovod pro zkušební halu | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby
4 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
5 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
6 |  | Provozní vlivy a ostatní náklady | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby celkem | Kč |  |  | 0

## Kotelna
ROZPOČET
Stavba: Změna koncepce vytápění budov v areálu Tovární 89/5 Jablonec nad Nisou
Objekt:
Část: Kotelna - část ÚT a ZTI
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo:
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | Petr Franců
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Strojírenský zkušební ústav, s.p., Tovární 89/5, Jablonec n. N.
Projektant: |  | Petr Franců, Vrkoslavická 29, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 12/2015
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
731 |  | Ústřední vytápění, vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace, elektroinstalace | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
3 |  | Svislé konstrukce
1 | PC 003-001 | Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění na MC tl. 150 mm, výplň dutin betonem C 20/25 | m2 | 2.85 | 0 | 0 | 0.36 | 1.026
2 | 34227-2323 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek tl. 100 mm, hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3 | 0 | 0 | 0.06982 | 0.20946
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 1.2355
4 |  | Vodorovné konstrukce
1 | 41132-1414 | Stropy z betonu železového stropů deskových C 20/25 | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4534 | 2.9441
2 | 41135-4213 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých ohýbaných profilů výška vlny do 30 mm, plech tl. 1,0 mm, povrch lesklý | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0.011 | 0.13233
3 | PC 004-001 | Příplatek za přehlazení betonu - podklad pod nátěr | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 41135-1103 | Bednění stropů pod vložky z tvárnic zřízení | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0.00215 | 0.025864
5 | 41135-1104 | Bednění stropů pod vložky z tvárnic odstranění | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 41135-4173 | Podpěrná konstrukce stropů přes 5 do 12 kPa zřízení | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0.00524 | 0.063037
7 | 41135-4174 | Podpěrná konstrukce stropů přes 5 do 12 kPa odstranění | m2 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 41136-2021 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí | t | 0.11 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.11584
9 | 41323-2211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.02278 | 0.09112
10 | PC 004-002 | Roznášecí betonová plotny tl. do 50 mm rozměru 200 x 200 mm (beton, bednění, rozměření) | kus | 6 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03
11 | 41394-1121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0.92 | 0 | 0 | 0.01954 | 0.017977
12 | 41394-1123 | Dodávka I 100 | t | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0.026
13 | 41394-1125 | Dodávka I 120 | t | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 0.072
14 | 41723-8121 | Osazení a dodávka - trny (M12) do současného čela betonové desky (propojení s betonem nad trapézem, cca á 0,6 m) včetně vyvrtání otvoru a vlepení výztuže | kus | 12 | 0 | 0 | 0.002 | 0.024
4 |  | Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 3.5422
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 61232-5302 | Omítka vápenná vnitřního ostění nebo nadpraží štuková (dvouvrstvá) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0.03358 | 0.10074
2 | PC 006-001 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 12.03 | 0 | 0
3 | 64294-4121 | Osazení ocelových dveřních zárubní dodatečně, s vybetonováním prahu plochy do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494
4 | PC 006-002 | Ocelová zárubeň rozměru 900x1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 0.16514
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | PC 093-001 | Průběžný úklid po dobu provádění stavebně montážních prací | soub | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07
2 | 94910-1111 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 25 | 0 | 0 | 0.015 | 0.375
3 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 10 | 0 | 0 | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 0.445
96 |  | Bourání
1 | 97303-1325 | Vysekání kapes plochy do 0,1 m2 hl. do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.124
2 | PC 096-001 | Vysekání prostupu v příčce pro trasu plynovodu pr.100mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.002 | 0.002
3 | PC 096-002 | Vysekání prostupu v příčce pro trasu ÚT pr.80mm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 0.002
4 | PC 096-003 | Vysekání prostupu v příčce pro trasu VZT pr.180mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.008 | 0.008
5 | PC 096-004 | Vysekání prostupu ve stropě pro trasu VZT pr. 180mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.028 | 0.028
6 | PC 096-005 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 5 | 0 | 0
7 | 97607-1111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 6.96 | 0 | 0 |  |  | 0.037 | 0.25752
8 | 99701-3113 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 12 m | t | 0.41952 | 0 | 0
9 | 99701-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 0.41952 | 0 | 0
10 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 6.2928 | 0 | 0
11 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 0.41952 | 0 | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.41952
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 12 m | t | 5.3878 | 0 | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění, vzduchotechnika
1 | PC 731-001 | Kondenzační kotel výkon 9,4-91,8 kW, spotřeba z.plynu max.9,25 m3/h, normovaný stupeň využití 107,3% ,čerpadlová sada, NOx=5 | ks | 3 | 0 | 0
2 | PC 731-002 | Rozdělovač DN125, L=1200 + izolace 35 mm s AL fólií, vývody - viz výkresová část | ks | 1 | 0 | 0
3 | PC 731-003 | Sběrač DN100, L=1200 + izolace 35 mm s AL fólií, vývody - viz výkresová část | ks | 1 | 0 | 0
4 | PC 731-004 | Expanzomat - objem 300 l+ příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
5 | PC 731-005 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku -průtok 12m3/h+ izolace 35mm s AL fólií | ks | 1 | 0 | 0
6 | PC 731-006 | Automatický dopouštěcí ventil DN15 s manometrem, samočinný | ks | 1 | 0 | 0
7 | PC 731-007 | Teploměr bimetalový 0- 120OC, pr. pouzdra 75 mm | ks | 6 | 0 | 0
8 | PC 731-008 | Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 5 | 0 | 0
9 | PC 731-009 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN 40 , inregrovaný uzávěr | ks | 3 | 0 | 0
10 | PC 731-010 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
11 | PC 731-011 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN 65 | ks | 1 | 0 | 0
12 | PC 731-012 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami 230 V, 4,9 m3/h, tlak.přínos 3m, proporcionálný regulace | ks | 1 | 0 | 0
13 | PC 731-013 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami 230 V, 6,5 m3/h, tlak.přínos 3m, proporcionálný regulace | ks | 1 | 0 | 0
14 | PC 731-014 | Směšovací ventil DN32, Kvs =16 | ks | 1 | 0 | 0
15 | PC 731-015 | Směšovací ventil DN40, Kvs =25 | ks | 1 | 0 | 0
16 | PC 731-016 | Kulový uzávěr s páčkou niklovaná mosaz, DN20 , PN16, 120 st.C | ks | 2 | 0 | 0
17 | PC 731-017 | Kulový uzávěr s páčkou niklovaná mosaz, DN50 , PN16, 120 st.C, | ks | 6 | 0 | 0
18 | PC 731-018 | Kulový uzávěr s páčkou niklovaná mosaz, DN65, PN16, 120 st.C, | ks | 4 | 0 | 0
19 | PC 731-019 | Zpětn klapka DN 20 závitová–mosaz | ks | 1 | 0 | 0
20 | PC 731-020 | Zpětný klapka DN 25 závitová–mosaz | ks | 1 | 0 | 0
21 | PC 731-021 | Zpětný klapka DN 50 závitová–mosaz | ks | 1 | 0 | 0
22 | PC 731-022 | Zpětný klapka DN 65 závitová–mosaz | ks | 1 | 0 | 0
23 | PC 731-023 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí - DN15 | ks | 6 | 0 | 0
24 | PC 731-024 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí - DN20 | ks | 1 | 0 | 0
25 | PC 731-025 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ | ks | 4 | 0 | 0
26 | PC 731-026 | Vodoměr DN15 – studená voda | ks | 1 | 0 | 0
27 | PC 731-027 | Příruba krková DN80 | ks | 4 | 0 | 0
28 | PC 731-028 | Návarky pro čidla viz PD MaR | ks | 8 | 0 | 0
29 | PC 731-029 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 25+nátěr + izolace tl.20 mm s Al fólií | m | 12 | 0 | 0
30 | PC 731-030 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 40+nátěr+ izolace tl.20 mm s Al fólií | m | 12 | 0 | 0
31 | PC 731-031 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 50+nátěr + izolace tl.20 mm s Al fólií | m | 12 | 0 | 0
32 | PC 731-032 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 65+nátěr + izolace tl.20 mm s Al fólií | m | 12 | 0 | 0
33 | PC 731-033 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 80+nátěr + izolace tl.20 mm s Al fólií | m | 18 | 0 | 0
34 | PC 731-034 | Tvarovky pro změnu směru - ocel | kpl | 1 | 0 | 0
35 | PC 731-035 | Potrubí HT32 | m | 6 | 0 | 0
36 | PC 731-036 | Napojení do stáv. kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
37 | PC 731-037 | Tvarovky HT | kpl | 1 | 0 | 0
38 | PC 731-038 | Potrubí PPR 25x4,2 + izolace 9mm | m | 12 | 0 | 0
39 | PC 731-039 | Redukce, tvarovky PPR | kpl | 1 | 0 | 0
40 | PC 731-040 | Koaxiální odvod spalin a přívod vzduchu - pr. 160/110, typový dle kotle | m | 25 | 0 | 0
41 | PC 731-041 | Průchod střechou, ukončení koaxiální pr. 160/110,typový dle kotle | kpl | 3 | 0 | 0
42 | PC 731-042 | Revizná T-kus pr. 160/110, typový dle kotle | ks | 3 | 0 | 0
43 | PC 731-043 | fasádní mřížka 200x200m + přechod 200/160 | ks | 1 | 0 | 0
44 | PC 731-044 | Spiro potrubí Ø160 | m | 8 | 0 | 0
45 | PC 731-045 | Potrubí KG pro odvod vzduchu z kotelny pr.160 | m | 8 | 0 | 0
46 | PC 731-046 | Nástřešní hlavice pr. 160 - materiál plast | kpl | 1 | 0 | 0
47 | PC 731-047 | Jádrové vrtání, začistění zdiva a střešního pláště | kpl | 2 | 0 | 0
48 | PC 731-048 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN15 – žlutá páčka | ks | 2 | 0 | 0
49 | PC 731-049 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN25 – žlutá páčka | ks | 3 | 0 | 0
50 | PC 731-050 | Manometr pro topné plyny 0 - 6 kPa, průměr pouzdra 160 mm | ks | 1 | 0 | 0
51 | PC 731-051 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 15+2x nátěr | m | 2 | 0 | 0
52 | PC 731-052 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 25+2x nátěr | m | 6 | 0 | 0
53 | PC 731-053 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 65+2x nátěr | m | 18 | 0 | 0
54 | PC 731-054 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN80+2x nátěr | m | 1 | 0 | 0
55 | PC 731-055 | Drobné armatury, tvarovky, technické plyny | kpl | 1 | 0 | 0
56 | PC 731-056 | Demontáže stávající technologie, ekologická likvidace stávající technologie včetně výzisku z prodeje železných kovů | kpl | 1 | 0 | 0
57 | PC 731-057 | Montáž, pomocné práce, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
58 | PC 731-058 | Zkoušky, revize | kpl | 1 | 0 | 0
59 | PC 731-059 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
60 | PC 731-060 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
61 | PC 731-061 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 | 0 | 0
731 |  | Ústřední vytápění, vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace, elektroinstalace
1 | PC 741-001 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 10 | 0 | 0
2 | PC 741-002 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 22 | 0 | 0
3 | PC 741-003 | Kabel CMSM 4J x 1,0 | m | 28 | 0 | 0
4 | PC 741-004 | Kabel CMSM 3J x 1,0 | m | 95 | 0 | 0
5 | PC 741-005 | Kabel JYTY 4 x 1,0 | m | 12 | 0 | 0
6 | PC 741-006 | Kabel JYTY 2 x 1,0 | m | 50 | 0 | 0
7 | PC 741-007 | Kabelový žlab PVC 63 x 40 | m | 10 | 0 | 0
8 | PC 741-008 | Kabelový žlab PVC 40 x 40 | m | 12 | 0 | 0
9 | PC 741-009 | Kabelový žlab PVC 25 x 20 | m | 20 | 0 | 0
10 | PC 741-010 | Tlačítkový ovladač v krabici 0/1, sklo | ks | 1 | 0 | 0
11 | PC 741-011 | Čidlo úniku plynu, teplota | ks | 1 | 0 | 0
12 | PC 741-012 | Tlakový spinač | ks | 1 | 0 | 0
13 | PC 741-013 | Jistič 16B/1 | ks | 1 | 0 | 0
14 | PC 741-014 | Krabicová rozvodka | ks | 6 | 0 | 0
15 | PC 741-015 | Servo 3polohy, 230V AC | ks | 2 | 0 | 0
16 | PC 741-016 | Čidlo venkovní teploty | ks | 1 | 0 | 0
17 | PC 741-017 | Čidlo do jímky, jímka | ks | 6 | 0 | 0
18 | PC 741-018 | Rozvodnice plast, na om., IP 54, 72 mod. | ks | 1 | 0 | 0
19 | PC 741-019 | Vypinač 1fáz. | ks | 1 | 0 | 0
20 | PC 741-020 | Jistič 10B/1 | ks | 1 | 0 | 0
21 | PC 741-021 | Jistič 4B/1 | ks | 6 | 0 | 0
22 | PC 741-022 | Relé 4P/5A, 230V AC, kompletní | ks | 1 | 0 | 0
23 | PC 741-023 | Modul jištění kotelny | ks | 1 | 0 | 0
24 | PC 741-024 | Modul regulace mtf, komunikace | ks | 1 | 0 | 0
25 | PC 741-025 | Modul regulace kotle, komunikace | ks | 2 | 0 | 0
26 | PC 741-026 | Ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
27 | PC 741-027 | Svorkovnice RSA 2,5, kompletní | ks | 12 | 0 | 0
28 | PC 741-028 | Vypinač na om., 3553-01929 | ks | 1 | 0 | 0
29 | PC 741-029 | Zářivkové těleso přisazené, 2 x 36W, IP54 vč. zdroje | ks | 2 | 0 | 0
30 | PC 741-030 | Demontáže, ekologická likvidace | hod | 12 | 0 | 0
31 | PC 741-031 | Montáž | hod | 72 | 0 | 0
32 | PC 741-032 | Zprovoznění | hod | 10 | 0 | 0
33 | PC 741-033 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0
34 | PC 741-034 | Realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
35 | PC 741-035 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 | 0 | 0
741 |  | Měření a regulace, elektroinstalace | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony
1 | 76311-1313 | Sádrokartonové příčka z ocelových tenkostěnných profilů, jednoduše opláštěná deskou standardní, 1 x 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, bez TI, EI 15 | m2 | 31.54 | 0 | 0
2 | SP 76313-1511 | Podhled ze sádrokartonových desek, dvojitá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou standardní tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 10.98 | 0 | 0
3 | PC 763-001 | Osazení a dodávka ocelových zárubní rozměru 900 / 1970 mm do sádrokartonových příček | kus | 1 | 0 | 0
4 | 99876-3201 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž a dodávka vnitřních protipožárních dveří EW30 DP3 rozměru 800x1970 mm, + prahu | kus | 1 | 0 | 0
2 | PC 766-002 | Montáž a dodávka vnitřních dveří, rozměru 900x1970 mm, + prahu | kus | 1 | 0 | 0
3 | PC 766-003 | Montáž kování vnitřního | kus | 2 | 0 | 0
4 | PC 766-004 | Dodávka kování vnitřního | kus | 2 | 0 | 0
5 | PC 766-005 | Montáž a dodávka samozavírače | kus | 1 | 0 | 0
6 | 99876-6202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické
1 | PC 767-001 | Montáž, dodávka a zhotovení atypických zámečnických konstrukcí jakl 60/60/4, dl. 1,707 m | ks | 6 | 0 | 0
2 | PC 767-002 | Montáž, dodávka a zhotovení atypických zámečnických konstrukcí plech 160/160/5 | ks | 6 | 0 | 0
3 | PC 767-003 | Montáž, dodávka a zhotovení atypických zámečnických konstrukcí plech 70/100/3 | ks | 6 | 0 | 0
4 | 99876-7202 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | PC 783-001 | Ochranný nátěr podlahy epoxy, penetrace + vrchní nátěr | m2 | 12.03 | 0 | 0
2 | PC 783-002 | Nátěr ocelových zárubní syntetický 1x základní, 2x email | kus | 2 | 0 | 0
3 | 78367-1003 | Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové dvojnásobné a 1x email (dveřní křídla) | m2 | 4 | 0 | 0
0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m včetně penetrace | m2 | 87.08 | 0 | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0

## Zkušební hala
ROZPOČET
Stavba: Změna koncepce vytápění budov v areálu Tovární 89/5 Jablonec nad Nisou
Objekt:
Část: Vytápění zkušební haly
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo:
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | Petr Franců
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Strojírenský zkušební ústav, s.p., Tovární 89/5, Jablonec n. N.
Projektant: |  | Petr Franců, Vrkoslavická 29, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 12/2015
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
731 |  | Ústřední vytápění
1 | PC 731-001 | Plynový teplovzdušný agregát výkon 49,2 kW, spotřeba z.plynu max.5,2 m3/h, montážní sada, soustředný odvod spalin pr.150/100 typový přes obvodovu zeď | kpl | 4 | 0 | 0
2 | PC 731-002 | Destratifikátor vzduchu podstropní, uchycení typové ke stropu, akční radus 7,5m, max. akční plocha 200m2, cirkulační objem vzduchu 7500 m3 | kpl | 3 | 0 | 0
3 | PC 731-003 | Jádrové vrtání, začistění zdiva | kpl | 4 | 0 | 0
4 | PC 731-004 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN25 – žlutá páčka | ks | 3 | 0 | 0
5 | PC 731-005 | Hadice 3/4 - atest plyn - 2m | ks | 4 | 0 | 0
6 | PC 731-006 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 25+2x nátěr | m | 36 | 0 | 0
7 | PC 731-007 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 40+2x nátěr | m | 12 | 0 | 0
8 | PC 731-008 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 50+2x nátěr | m | 35 | 0 | 0
9 | PC 731-009 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 65+2x nátěr | m | 12 | 0 | 0
10 | PC 731-010 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN80+2x nátěr | m | 1 | 0 | 0
11 | PC 731-011 | Drobné armatury, tvarovky, technické plyny | kpl | 1 | 0 | 0
12 | PC 731-012 | Montáž, pomocné práce, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
13 | PC 731-013 | Demontáže stávající technologie, ekologická likvidace včetně výzisku z prodeje železných kovů | kpl | 1 | 0 | 0
14 | PC 731-014 | Zkoušky, revize | kpl | 1 | 0 | 0
15 | PC 731-015 | Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
16 | PC 731-016 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
68 | PC 731-068 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 | 0 | 0
0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace, elektroinstalace
1 | PC 741-001 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 10 | 0 | 0
2 | PC 741-002 | Kabel CYKY 5J x 1,5 | m | 30 | 0 | 0
3 | PC 741-003 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 190 | 0 | 0
4 | PC 741-004 | Kabel CMSM 5J x 1,5 | m | 160 | 0 | 0
5 | PC 741-005 | Kabelový žlab PVC 40 x 40 | m | 36 | 0 | 0
6 | PC 741-006 | Kabelový žlab PVC 25 x 20 | m | 22 | 0 | 0
7 | PC 741-007 | Krabicová rozvodka | ks | 2 | 0 | 0
8 | PC 741-008 | Centrální regulace vč. čidla prostoru | kpl | 1 | 0 | 0
9 | PC 741-009 | Rozvodnice plast, na om., IP 54, 12 mod. | ks | 1 | 0 | 0
10 | PC 741-010 | Vypinač 1fáz. | ks | 1 | 0 | 0
11 | PC 741-011 | Jistič 2B/1 | ks | 4 | 0 | 0
12 | PC 741-012 | Jistič 4B/1 | ks | 5 | 0 | 0
13 | PC 741-013 | Stykač 20A, 230V AC, | ks | 1 | 0 | 0
14 | PC 741-014 | Svorkovnice RSA 2,5, kompletní | ks | 12 | 0 | 0
15 | PC 741-015 | Demontáže | hod | 4 | 0 | 0
16 | PC 741-016 | Montáž | hod | 78 | 0 | 0
17 | PC 741-017 | Zprovoznění | hod | 6 | 0 | 0
18 | PC 741-018 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 | 0 | 0
19 | PC 741-019 | Realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
28 | PC 741-028 | Zednické přípomoce - sekání rýh, prostupů, hrubá výplň rýh, zazdívka prostupů, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 | 0 | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0

## Plyn, voda v areálu
ROZPOČET
Stavba: Změna koncepce vytápění budov v areálu Tovární 89/5 Jablonec nad Nisou
Objekt:
Část: Plynoinstalace v areálu, pilířky, vodovod pro zkušební halu
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo:
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | Petr Franců
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Strojírenský zkušební ústav, s.p., Tovární 89/5, Jablonec n. N.
Projektant: |  | Petr Franců, Vrkoslavická 29, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 12/2015
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
1 |  | Zemní práce
1 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 | 0 | 0
2 | 13220-1201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3 | m3 | 210 | 0 | 0
3 | 13220-1209 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 63 | 0 | 0
4 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m | m3 | 256 | 0 | 0
5 | 16260-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m | m3 | 82 | 0 | 0
6 | 16270-1109 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 243 | 0 | 0
7 | 16710-1101 | Nakládání neulehlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 128 | 0 | 0
8 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 82 | 0 | 0
9 | 17510-1101 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 bez prohození sypaniny | m3 | 128 | 0 | 0
10 | 18195-1102 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 se zhutněním | m2 | 218 | 0 | 0
11 | PC 001-002 | Úprava nezpevněných ploch - terénu do původní stavu | m2 | 70 | 0 | 0
12 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 82 | 0 | 0
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
3 |  | Svislé konstrukce
1 | PC 003-001 | Pilířek přizděný 1,6x2,0x0,7m kompletní provedení včetně dvířek AL 1,20x1,40 a zemních prácí a základů | kpl | 1 | 0 | 0 | 7.461 | 7.461
2 | PC 003-002 | Pilířek přizděný 1,5x0,85x0,7m kompletní provedení včetně dvířek AL 0,75x0,75 a zemních prácí a základů | kpl | 2 | 0 | 0 | 2.901 | 5.802
3 | PC 003-003 | Pilířek přizděný 2,1x1,4x0,7m kompletní provedení včetně dvířek AL 1,80x 0,9 a zemních prácí a základů | kpl | 1 | 0 | 0 | 5.733 | 5.733
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 18.996
5 |  | Komunikace
1 | 56690-1141 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm | m2 | 110 | 0 | 0 | 0.17157 | 18.8727
2 | PC 005-001 | Podklad ze štěrku hrubého tl. 250 mm | m2 | 110 | 0 | 0 | 0.438 | 48.18
3 | PC 005-002 | Živičný postřik 0,5 g/m2 | m2 | 220 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.11
4 | 57234-0111 | Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 110 | 0 | 0 | 0.1297 | 14.267
5 | 57234-0112 | Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO tl. přes 50 do 70 mm | m2 | 110 | 0 | 0 | 0.20745 | 22.8195
6 | 11310-6123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.144 | 3.096
7 | 97905-4451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s vyplněním spar kamenivem | m2 | 21.5 | 0 | 0
8 | PC 005-003 | Podklad ze štěrku hrubého tl. 250 mm | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.438 | 9.417
9 | PC 005-004 | Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.175 | 3.7625
10 | PC 005-005 | Podklad ze štěrku frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.07 | 1.505
11 | PC 005-006 | Montáž zámkové dlažby (demontované) | m2 | 21.5 | 0 | 0 | 0.012 | 0.258
12 | PC 005-007 | Dodávka zámkové dlažby tl. 60 mm (cca 10,0 % předpoklad) | m2 | 2.15 | 0 | 0 | 0.144 | 0.3096
13 | PC 005-008 | Příplatek za napojení na stávající zámkovou dlažbu | m | 45 | 0 | 0
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0 |  | 122.5973
8 |  | Trubní vedení
1 | 45154-1111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 60 | 0 | 0 | 1.7035 | 102.2082
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0 |  | 102.2082
96 |  | Bourání
1 | 91973-5112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl. přes 50 do 100 mm | m | 132 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11310-7122 | Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0.235 | 16.45
3 | 11310-7142 | Odstranění podkladů živičných tl. do 100 mm | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  | 0.181 | 12.67
4 | SP 99701-3111 | Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace výšky do 6 m | t | 29.12 | 0 | 0
5 | 99701-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 29.12 | 0 | 0
6 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 436.8 | 0 | 0
7 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 29.12 | 0 | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0 |  | 29.12
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 18.996 | 0 | 0
2 | 99822-5111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, živičným nebo monolitickým dopravní vzdálenost do 200 m | t | 122.5973 | 0 | 0
3 | SP 99827-6101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub pro vodovody a kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 102.2082 | 0 | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
1 | PC 721-001 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN15 – žlutá páčka | ks | 2 | 0 | 0
2 | PC 721-002 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN25 – žlutá páčka | ks | 4 | 0 | 0
3 | PC 721-003 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN40 – žlutá páčka | ks | 1 | 0 | 0
4 | PC 721-004 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN50 – žlutá páčka | ks | 3 | 0 | 0
5 | PC 721-005 | Zátka DN15 | ks | 2 | 0 | 0
6 | PC 721-006 | Rozpěrka 335mm | ks | 1 | 0 | 0
7 | PC 721-007 | Rozpěrka 280mm | ks | 1 | 0 | 0
8 | PC 721-008 | Rozpěrka 250mm | ks | 1 | 0 | 0
9 | PC 721-009 | Rozpěrka 110mm | ks | 1 | 0 | 0
10 | PC 721-010 | Kotevní konzola s posuvným držákem | kpl | 4 | 0 | 0
11 | PC 721-011 | Manometr pro topné plyny 0 - 6 kPa, průměr pouzdra 160 mm | ks | 2 | 0 | 0
12 | PC 721-012 | Bezpečnostní membránový uzávěr DN65 přírubový, bez proudu zavřeno | ks | 1 | 0 | 0
13 | PC 721-013 | Příruba DN65 | ks | 2 | 0 | 0
14 | PC 721-014 | Regulátor tlaku plynu STL/NTL - průtok z.p. 10 m3/h | ks | 2 | 0 | 0
15 | PC 721-015 | Regulátor tlaku plynu STL/NTL - průtok z.p. 40 m3/h | ks | 2 | 0 | 0
16 | PC 721-016 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 15+2x nátěr | m | 2 | 0 | 0
17 | PC 721-017 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 25+2x nátěr | m | 3 | 0 | 0
18 | PC 721-018 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 50+2x nátěr , ukotvení ke zdivu, tvarovky | m | 99 | 0 | 0
19 | PC 721-019 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN80+2x nátěr, tvarovky | m | 1 | 0 | 0
20 | PC 721-020 | Instalace plynoměru ( plynoměr – dodávka RWE) | ks | 4 | 0 | 0
21 | PC 721-021 | Přechodka ocel- Pe 2”/ d63, SDR 11 | ks | 4 | 0 | 0
22 | PC 721-022 | Přechodka ocel- Pe 1”/ d40, SDR 11 | ks | 2 | 0 | 0
23 | PC 721-023 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.40x3,7 SDR11 | m | 37 | 0 | 0
24 | PC 721-024 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.40x3,7 SDR11- tyč | m | 8 | 0 | 0
25 | PC 721-025 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.63x5,8 SDR11 | m | 52 | 0 | 0
26 | PC 721-026 | Potrubí s ochranným pláštěm pr.63x5,8 SDR11 - tyč | m | 6 | 0 | 0
27 | PC 721-027 | Vodovodní potrubí pr.50x3,0 | m | 26 | 0 | 0
28 | PC 721-028 | Potrubí ocelové oplastované DN50 | m | 24 | 0 | 0
29 | PC 721-029 | Tvarovky ocelového oplastovaného potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
30 | PC 721-030 | Elektrotvarovka T-kus 63-40 | kpl | 1 | 0 | 0
31 | PC 721-031 | Elektrotvarovka T-kus 63-63 | kpl | 2 | 0 | 0
32 | PC 721-032 | Koleno 40 - elektrosvařovací | ks | 2 | 0 | 0
33 | PC 721-033 | Koleno 63 - elektrosvařovací | ks | 1 | 0 | 0
34 | PC 721-034 | Signalizační vodič | m | 90 | 0 | 0
35 | PC 721-035 | Výstražná fólie PE - žlutá, šíře 330 mm | m | 90 | 0 | 0
36 | PC 721-036 | Výstražná fólie PE - modrá, šíře 330 mm | m | 30 | 0 | 0
37 | PC 721-037 | Drobné armatury, tvarovky, technické plyny | kpl | 1 | 0 | 0
38 | PC 721-038 | Vytýčení stávajících sítí | kpl | 1 | 0 | 0
39 | PC 721-039 | Napojení na stávající plynovod | kpl | 1 | 0 | 0
40 | PC 721-040 | Napojení na stávající vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
41 | PC 721-041 | Demontáž stávajícího NTL areálového plynovodu a parovodu, ekologická likvidace, vč. výzisku z prodeje železných kovů | m | 160 | 0 | 0
42 | PC 721-042 | Montáž, pomocné práce, lešení, doprava | kpl | 1 | 0 | 0
43 | PC 721-043 | Zkoušky a revize | kpl | 1 | 0 | 0
44 | PC 721-044 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
45 | PC 721-045 | Geodetické zaměření nově provedených sítí | kpl | 1 | 0 | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0